## denny
Denný protokol za |  | 2023-01-11
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 123.2101 |  | F | 0.38203 | 69.5004 | 98.8426 | 5 | 30774.7765 | 22741.0187
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 67.2539 | 0 |  | 0.20839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 272.8922 |  |  | 272.8922 |  |  |  |  | 272.8922
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 116.8691 |  | F | 0.3836 | 64.488 | 98.7965 | 5 | 30367.2012 | 22762.0059
01:00 |  | 125.6183 |  | F | 0.38243 | 64.6734 | 98.7883 | 5 | 30678.3086 | 22980.6692
01:30 |  | 130.1241 |  | F | 0.382 | 65.0645 | 98.7896 | 5 | 31445.6582 | 23528.5367
02:00 |  | 137.2673 |  | F | 0.38199 | 65.278 | 98.7998 | 5 | 29984.0469 | 22423.0874
02:30 |  | 151.6072 |  | F | 0.38201 | 65.4107 | 98.8012 | 5 | 30322.3223 | 22667.5021
03:00 |  | 153.9702 |  | F | 0.38197 | 65.8534 | 98.8055 | 5 | 30932.9414 | 23094.773
03:30 |  | 154.4516 |  | F | 0.382 | 66.2067 | 98.8055 | 5 | 30920.8867 | 23061.7375
04:00 |  | 150.9424 |  | F | 0.382 | 66.5542 | 98.8017 | 5 | 30960.5156 | 23066.7936
04:30 |  | 153.0036 |  | F | 0.38193 | 66.8063 | 98.8066 | 5 | 30908.5762 | 23012.1566
05:00 |  | 104.486 |  | F | 0.38193 | 67.1618 | 98.7976 | 5 | 30816.4531 | 22917.5097
05:30 |  | 61.5555 |  | F | 0.38192 | 67.5503 | 98.7986 | 5 | 29929.5449 | 22232.7634
06:00 |  | 56.138 |  | F | 0.38201 | 67.7772 | 98.8069 | 5 | 31018.6641 | 23028.4077
06:30 |  | 122.1856 |  | F | 0.382 | 67.7643 | 98.8092 | 5 | 30395.2109 | 22566.9437
07:00 |  | 151.4503 |  | F | 0.38197 | 67.5845 | 98.822 | 5 | 29965.3711 | 22262.4272
07:30 |  | 165.9655 |  | F | 0.38193 | 67.544 | 98.8186 | 5 | 30076.7246 | 22347.0354
08:00 |  | 177.7356 |  | F | 0.38192 | 67.7216 | 98.8142 | 5 | 30268.4395 | 22476.7733
08:30 |  | 174.0318 |  | F | 0.38189 | 67.8149 | 98.8226 | 5 | 30728.0508 | 22813.7702
09:00 |  | 172.7084 |  | F | 0.38186 | 67.9326 | 98.8282 | 5 | 30680.0762 | 22771.5863
09:30 |  | 160.5185 |  | F | 0.38188 | 68.2557 | 98.84 | 5 | 30727.3027 | 22787.7651
10:00 |  | 105.9022 |  | F | 0.38195 | 68.7488 | 98.8722 | 5 | 30443.623 | 22552.1681
10:30 |  | 105.4626 |  | F | 0.38201 | 69.2431 | 98.8821 | 5 | 30242.125 | 22372.8091
11:00 |  | 104.5962 |  | F | 0.382 | 69.7063 | 98.8676 | 5 | 30818.332 | 22764.9242
11:30 |  | 103.634 |  | F | 0.38199 | 70.0628 | 98.8677 | 5 | 30881.6914 | 22788.0562
12:00 |  | 105.9885 |  | F | 0.382 | 70.4637 | 98.8799 | 5 | 30924.4844 | 22795.8401
12:30 |  | 110.3661 |  | F | 0.382 | 70.8143 | 98.8838 | 5 | 31075.6562 | 22884.8113
13:00 |  | 113.7708 |  | F | 0.38202 | 71.1268 | 98.8967 | 5 | 31099.5039 | 22884.589
13:30 |  | 114.8123 |  | F | 0.38202 | 71.3852 | 98.9152 | 5 | 31068.2598 | 22848.7034
14:00 |  | 115.2229 |  | F | 0.38202 | 71.5633 | 98.9151 | 5 | 31185.8672 | 22923.3319
14:30 |  | 113.9696 |  | F | 0.38203 | 71.7296 | 98.9184 | 5 | 31106.1172 | 22854.4502
15:00 |  | 114.8667 |  | F | 0.38204 | 71.9601 | 98.9085 | 5 | 31075.3262 | 22814.2946
15:30 |  | 114.4661 |  | F | 0.38204 | 72.0615 | 98.8792 | 5 | 31105.6875 | 22823.121
16:00 |  | 116.0542 |  | F | 0.38204 | 72.1247 | 98.8595 | 5 | 31067.8008 | 22786.6055
16:30 |  | 116.6448 |  | F | 0.38204 | 72.1736 | 98.8543 | 5 | 31130.7109 | 22828.3225
17:00 |  | 118.3071 |  | F | 0.38202 | 72.1442 | 98.8525 | 5 | 31030.9375 | 22756.656
17:30 |  | 115.9719 |  | F | 0.38203 | 72.0918 | 98.8368 | 5 | 31014.1113 | 22744.1633
18:00 |  | 114.4189 |  | F | 0.38202 | 72.0737 | 98.8176 | 5 | 30956.4766 | 22698.6899
18:30 |  | 114.6612 |  | F | 0.38202 | 71.989 | 98.8095 | 5 | 31086.7227 | 22797.9168
19:00 |  | 113.3722 |  | F | 0.38199 | 71.902 | 98.8184 | 5 | 30966.5293 | 22717.5406
19:30 |  | 114.0568 |  | F | 0.38197 | 71.7679 | 98.822 | 5 | 30761.2383 | 22576.5214
20:00 |  | 113.9992 |  | F | 0.38197 | 71.6821 | 98.8368 | 5 | 30891.8574 | 22681.4311
20:30 |  | 114.2511 |  | F | 0.38201 | 71.5983 | 98.8278 | 5 | 30761.4395 | 22589.1089
21:00 |  | 113.0605 |  | F | 0.38203 | 71.4986 | 98.8388 | 5 | 30827.332 | 22646.5578
21:30 |  | 112.2188 |  | F | 0.38203 | 71.4631 | 98.8634 | 5 | 30789.2734 | 22626.5662
22:00 |  | 113.2227 |  | F | 0.38205 | 71.4835 | 98.8709 | 5 | 30820.0879 | 22649.5966
22:30 |  | 117.5212 |  | F | 0.38205 | 71.4345 | 98.8667 | 5 | 30737.0098 | 22590.7927
23:00 |  | 119.5447 |  | F | 0.38198 | 71.4263 | 98.8609 | 5 | 30807.377 | 22641.705
23:30 |  | 121.741 |  | F | 0.38199 | 71.4327 | 98.8763 | 5 | 30672.3125 | 22545.5424
24:00 |  | 121.3535 |  | F | 0.38203 | 71.4231 | 98.8948 | 5 | 30715.0879 | 22581.8368
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie