## denny
Denný protokol za |  | 2023-01-11
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 19.8747 | 71.0456 |  |  | F | 43.2997 | 98.488 | 0.79999 | 181370.5157 | 150056.5993
N platných SPH |  | 27 | 26 |  | 0 |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 1 / 3,7 |  | 27 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 1 / 3,7 |  | 27 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 41.2848 | 160.0682 |  | 0.70607 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1012.882 | 1012.882 |  | 1012.882 | [5 empty] | 1012.882
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 19.8532 | 44.2916 |  |  | F | 45.8772 | 98.4321 | 0.79999 | 199548.5938 | 164687.7031
01:00 |  | 19.8931 | 45.5117 |  |  | F | 45.4837 | 98.4197 | 0.79999 | 199091.9062 | 164492.5938
01:30 |  | 19.6344 | 46.2559 |  |  | F | 45.1458 | 98.4241 | 0.79999 | 199261.9062 | 164815.2969
02:00 |  | 20.024 | 46.8668 |  |  | F | 44.93 | 98.4382 | 0.79999 | 200731.4062 | 166167.2031
02:30 |  | 19.475 | 47.649 |  |  | F | 44.736 | 98.4408 | 0.79999 | 199674 | 165397.2031
03:00 |  | 20.0669 | 48.5025 |  |  | F | 44.5417 | 98.4449 | 0.79999 | 200435.7031 | 166136.5938
03:30 |  | 20.101 | 54.1518 |  |  | F | 44.0508 | 98.4539 | 0.79999 | 175945.2969 | 146040.7031
04:00 |  | 20.7164 | 57.7561 |  |  | F | 44.0233 | 98.4428 | 0.79999 | 178767.2969 | 148391.9062
04:30 |  | 19.5722 | 51.1664 |  |  | F | 44.2195 | 98.4506 | 0.79999 | 201796.4062 | 167444.4062
05:00 |  | 19.9759 | 51.5305 |  |  | F | 43.7591 | 98.4403 | 0.79999 | 204712.5 | 170092.2969
05:30 |  | 20.1451 | 58.0088 |  |  | F | 43.1054 | 98.4437 | 0.79999 | 183129.2969 | 152445.5
06:00 |  | 19.738 | 54.192 |  |  | F | 43.1029 | 98.4568 | 0.79999 | 204421.2031 | 170231.7031
06:30 |  | 22.486 | 72.9758 |  |  | F | 43.009 | 98.4659 | 0.79999 | 205029.7031 | 170805.0938
07:00 |  | 21.2319 | 74.3545 |  |  | F | 43.1946 | 98.4895 | 0.79999 | 204756.2969 | 170518
07:30 |  | 21.6748 | 80.9451 |  |  | F | 43.0123 | 98.4932 | 0.79999 | 187246.9062 | 156009.5
08:00 |  | 20.3888 | 74.677 |  |  | F | 43.2051 | 98.494 | 0.79999 | 207395.9062 | 172718.2031
08:30 |  | 21.0375 | 78.6059 |  |  | F | 43.0513 | 98.5117 | 0.79999 | 209668.5938 | 174727.2969
09:00 |  | 22.1748 | 99.0174 |  |  | F | 43.8808 | 98.5288 | 0.79999 | 211934.9062 | 176185
09:30 |  | 23.5946 | 114.9365 |  |  | F | 45.6179 | 98.547 | 0.79999 | 215916.5 | 178548.5938
10:00 |  | 21.5781 | 131.7814 |  |  | F | 47.3427 | 98.5775 | 0.79999 | 219666.5 | 180729.5
10:30 |  | 19.6621 | 134.2879 |  |  | F | 48.8666 | 98.5792 | 0.79999 | 220195.7031 | 180310.5
11:00 |  | 19.3987 | 131.0728 |  |  | F | 49.9624 | 98.5407 | 0.79999 | 225114.7969 | 183640.9062
11:30 |  | 18.3159 | 129.6725 |  |  | F | 50.5418 | 98.5249 | 0.79999 | 229727.2031 | 187038.2031
12:00 |  | 18.2554 | 109.2549 |  |  | F | 49.1831 | 98.5277 | 0.79999 | 198367.7969 | 161331
12:30 |  | 16.1033 |  | E |  | F | 34.3492 | 98.5443 | 0.79999 | 5625.2661 | 4828.459
13:00 |  | 15.5653 | 4.2415 |  |  | F | 27.2922 | 98.5346 | 0.79999 | 5114.2578 | 4484.7739
13:30 |  | 15.9548 | 5.4801 |  |  | F | 23.6071 | 98.5301 | 0.79999 | 3728.073 | 3310.043
14:00 | -
14:30 | -
15:00 | -
15:30 | -
16:00 | -
16:30 | -
17:00 | -
17:30 | -
18:00 | -
18:30 | -
19:00 | -
19:30 | -
20:00 | -
20:30 | -
21:00 | -
21:30 | -
22:00 | -
22:30 | -
23:00 | -
23:30 | -
24:00 | -
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 57.4514 | 476.6522 |  | 0.34855 |  | 74.469 | 98.298 | 0 | 0 | 536316.0876
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie