## denny
Denný protokol za |  | 2020-11-12
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 111.7409 |  | 932.6636 |  | 0.4699
N platných SPH |  | 47 |  | 47 |  | 48
N / % SPH F |  | 1/2,1 |  | 1/2,1 |  | 0/0,0
N / % SPH E |  | 1/2,1 |  | 1/2,1 |  | 0/0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 5329.7988 |  | 44589.1248 |  | 22.4429
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 23856.2326 |  | 23856.2326 |  | 23856.2326
Výroba |  | x |  | x |  | 446905
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 5.0219e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
40561.0208 |  | 118.0433 |  | 898.0664 |  | 0.24598 | 83.3687 | 99.9964 | 0.8 | 1326424 | 995148.6571
40561.0417 |  | 122.6241 |  | 872.4777 |  | 0.26585 | 83.6959 | 99.9775 | 0.8 | 1326859.125 | 994373.9923
40561.0625 |  | 125.0027 |  | 857.3855 |  | 0.26911 | 83.8557 | 99.9337 | 0.8 | 1326555.875 | 993266.3996
40561.0833 |  | 123.315 |  | 864.775 |  | 0.28323 | 84.0477 | 99.9239 | 0.8 | 1326178.5 | 992352.338
40561.1042 |  | 127.0488 |  | 879.6489 |  | 0.32024 | 84.2394 | 99.9158 | 0.8 | 1327263.625 | 992551.8842
40561.125 |  | 128.8045 |  | 880.7415 |  | 0.35491 | 84.3186 | 99.8854 | 0.8 | 1327798.375 | 992429.6176
40561.1458 |  | 124.7668 |  | 876.1339 |  | 0.37533 | 84.1391 | 99.8562 | 0.8 | 1326964.75 | 992015.0518
40561.1667 |  | 126.9399 |  | 862.1924 |  | 0.40365 | 84.1164 | 99.8629 | 0.8 | 1326632.75 | 991895.7572
40561.1875 |  | 129.1659 |  | 842.7577 |  | 0.46941 | 84.1076 | 99.8552 | 0.8 | 1327199.75 | 992267.9232
40561.2083 |  | 123.2304 |  | 842.6036 |  | 0.47264 | 83.7516 | 99.8269 | 0.8 | 1326915.125 | 992763.3028
40561.2292 |  | 115.882 |  | 851.2062 |  | 0.47046 | 83.4009 | 99.8205 | 0.8 | 1326751.875 | 993553.7952
40561.25 |  | 114.5249 |  | 864.0326 |  | 0.47313 | 83.2777 | 99.8031 | 0.8 | 1326832.875 | 993784.4251
40561.2708 |  | 116.645 |  | 894.5951 |  | 0.53609 | 83.3047 | 99.7954 | 0.8 | 1333806.875 | 998855.5373
40561.2917 |  | 120.7648 |  | 907.7411 |  | 0.6362 | 83.3831 | 99.7939 | 0.8 | 1337068.125 | 1001062.0524
40561.3125 |  | 123.6356 |  | 915.4352 |  | 0.68576 | 83.2222 | 99.7899 | 0.8 | 1337327.25 | 1001668.1955
40561.3333 |  | 136.3665 |  | 922.6238 |  | 0.75645 | 83.2484 | 99.8041 | 0.8 | 1338500.375 | 1002615.3626
40561.3542 |  | 145.0109 |  | 935.1933 |  | 0.96024 | 83.6486 | 99.7999 | 0.8 | 1340823.375 | 1003186.72
40561.375 |  | 113.9245 |  | 933.7603 |  | 0.73531 | 83.5633 | 99.7923 | 0.8 | 1339717.25 | 1002522.999
40561.3958 |  | 105.7965 |  | 945.4633 |  | 0.64139 | 83.7073 | 99.787 | 0.8 | 1338155.25 | 1000896.514
40561.4167 |  |  | F |  | F | 0.62465 | 84.075 | 99.8079 | 0.8 | 1337233.25 | 999387.2187
40561.4375 |  | 105.6525 |  | 957.554 |  | 0.58775 | 84.2509 | 99.8139 | 0.8 | 1336840.125 | 998661.2919
40561.4583 |  | 102.1937 |  | 955.1462 |  | 0.5796 | 84.1031 | 99.7904 | 0.8 | 1337132.875 | 999058.4259
40561.4792 |  | 97.2985 |  | 964.6644 |  | 0.6033 | 84.0869 | 99.7771 | 0.8 | 1335231.75 | 997549.7882
40561.5 |  | 95.783 |  | 957.3789 |  | 0.59056 | 84.1815 | 99.7551 | 0.8 | 1336356.75 | 997906.173
40561.5208 |  | 90.149 |  | 970.2917 |  | 0.53855 | 84.2638 | 99.7428 | 0.8 | 1336076.75 | 997344.1433
40561.5417 |  | 89.9984 |  | 956.8619 |  | 0.51297 | 84.9175 | 99.7359 | 0.8 | 1334367 | 994180.6865
40561.5625 |  | 86.2039 |  | 961.6969 |  | 0.48228 | 85.4187 | 99.717 | 0.8 | 1331920.625 | 990782.7214
40561.5833 |  | 82.6613 |  | 975.7569 |  | 0.4232 | 85.397 | 99.7097 | 0.8 | 1333396.5 | 991868.8388
40561.6042 |  | 92.8308 |  | 968.0568 |  | 0.41837 | 85.0627 | 99.6972 | 0.8 | 1333376.25 | 992654.4959
40561.625 |  | 102.5631 |  | 986.0828 |  | 0.40944 | 85.3057 | 99.7078 | 0.8 | 1331541.25 | 990722.3065
40561.6458 |  | 105.0148 |  | 994.0717 |  | 0.40383 | 85.8309 | 99.704 | 0.8 | 1331323.875 | 989073.4535
40561.6667 |  | 107.4191 |  | 977.1879 |  | 0.43675 | 86.2308 | 99.7106 | 0.8 | 1331548 | 988204.1576
40561.6875 |  | 104.2252 |  | 974.7585 |  | 0.41289 | 86.1602 | 99.7051 | 0.8 | 1331811 | 988538.6323
40561.7083 |  | 103.7499 |  | 982.8046 |  | 0.39449 | 86.4465 | 99.7084 | 0.8 | 1330950.375 | 987146.4406
40561.7292 |  | 101.1045 |  | 980.0248 |  | 0.37976 | 86.7844 | 99.7084 | 0.8 | 1331597.875 | 986699.4402
40561.75 |  | 107.5527 |  | 959.9344 |  | 0.38093 | 86.9663 | 99.6862 | 0.8 | 1332037 | 986306.942
40561.7708 |  | 103.0946 |  | 951.1266 |  | 0.36028 | 86.9521 | 99.7 | 0.8 | 1331236.375 | 985889.0465
40561.7917 |  | 96.8622 |  | 980.6388 |  | 0.37187 | 86.6799 | 99.6912 | 0.8 | 1332716.25 | 987644.4555
40561.8125 |  | 98.6494 |  | 971.755 |  | 0.35999 | 85.9565 | 99.6808 | 0.8 | 1332797.25 | 989590.6259
40561.8333 |  | 95.3937 |  | 970.1886 |  | 0.34944 | 85.0822 | 99.6981 | 0.8 | 1334343.75 | 993329.9198
40561.8542 |  | 107.0648 |  | 984.2131 |  | 0.36866 | 84.9778 | 99.7595 | 0.8 | 1333518.875 | 993616.3252
40561.875 |  | 114.8658 |  | 973.7268 |  | 0.42354 | 85.1832 | 99.7642 | 0.8 | 1333702.625 | 993230.9475
40561.8958 |  | 111.0499 |  | 963.9715 |  | 0.42214 | 85.0456 | 99.762 | 0.8 | 1332085.75 | 992386.2738
40561.9167 |  | 107.4112 |  | 964.3792 |  | 0.42503 | 84.7825 | 99.7528 | 0.8 | 1333463.375 | 994050.3643
40561.9375 |  | 115.3672 |  | 928.58 |  | 0.43003 | 84.5951 | 99.7541 | 0.8 | 1332009.5 | 993500.2523
40561.9583 |  | 123.9186 |  | 913.8391 |  | 0.46915 | 84.5419 | 99.7567 | 0.8 | 1332488.125 | 994030.7516
40561.9792 |  | 128.7587 |  | 923.7314 |  | 0.50685 | 84.6328 | 99.7543 | 0.8 | 1335174.875 | 995757.5193
24:00 |  | 133.4927 |  | 939.9351 |  | 0.53335 | 84.5644 | 99.7594 | 0.8 | 1335368.25 | 996143.041
Náhradné hodnoty pre rok 2020 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 109.096 |  | 1024.058 |  | 0.361 | 93 | 98.8 | 0.8 | 0 | 972380
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie