## denny
Denný protokol za |  | 2024-10-21
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 195.8949 |  | F | 0.44287 |  | 65.5854 |  | 99.823 | 5 | 82392.1781 | 62198.7165
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 292.4704 | 0 |  | 0.012431 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 746.3846 |  |  | 746.3846 | [6 empty] | 746.3846
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 219.0012 |  | F | 0.47108 |  | 65.4257 |  | 99.7652 | 5 | 82388.4766 | 62187.8071
01:00 |  | 188.1233 |  | F | 0.55086 |  | 65.2421 |  | 99.7668 | 5 | 82385.4297 | 62220.1961
01:30 |  | 242.2694 |  | F | 0.48747 |  | 64.7871 |  | 99.7651 | 5 | 82631.3438 | 62488.8945
02:00 |  | 216.3247 |  | F | 0.48977 |  | 65.0614 |  | 99.7606 | 5 | 82511.0156 | 62344.4967
02:30 |  | 223.2672 |  | F | 0.45511 |  | 65.2738 |  | 99.7612 | 5 | 82462.3438 | 62268.9932
03:00 |  | 251.4666 |  | F | 0.48253 |  | 64.9258 |  | 99.7533 | 5 | 82474.0234 | 62336.9864
03:30 |  | 193.3222 |  | F | 0.50324 |  | 64.4547 |  | 99.7544 | 5 | 82224.5625 | 62235.8106
04:00 |  | 255.2241 |  | F | 0.4654 |  | 64.7885 |  | 99.7489 | 5 | 82421.9609 | 62320.2015
04:30 |  | 197.9789 |  | F | 0.42502 |  | 64.5911 |  | 99.7419 | 5 | 82564.1797 | 62459.8257
05:00 |  | 180.048 |  | F | 0.53232 |  | 64.1468 |  | 99.7493 | 5 | 82959.2734 | 62846.0412
05:30 |  | 208.891 |  | F | 0.48212 |  | 64.2808 |  | 99.7649 | 5 | 83241.7812 | 63044.8547
06:00 |  | 155.0193 |  | F | 0.54204 |  | 64.7584 |  | 99.7729 | 5 | 83133.3672 | 62878.8184
06:30 |  | 143.8851 |  | F | 0.4544 |  | 64.2767 |  | 99.777 | 5 | 83107.7266 | 62951.7497
07:00 |  | 141.4717 |  | F | 0.44448 |  | 63.5715 |  | 99.7785 | 5 | 82822.5 | 62868.0629
07:30 |  | 145.4463 |  | F | 0.49991 |  | 63.8409 |  | 99.783 | 5 | 82845.3438 | 62837.9501
08:00 |  | 153.6002 |  | F | 0.46356 |  | 64.4618 |  | 99.7923 | 5 | 82780.5391 | 62679.1701
08:30 |  | 210.0147 |  | F | 0.47206 |  | 64.2389 |  | 99.8104 | 5 | 82949.0703 | 62859.6492
09:00 |  | 215.5625 |  | F | 0.51668 |  | 64.0351 |  | 99.8289 | 5 | 83128.0078 | 63045.0147
09:30 |  | 228.6906 |  | F | 0.41947 |  | 64.3748 |  | 99.8389 | 5 | 82877.3281 | 62797.9355
10:00 |  | 156.0286 |  | F | 0.39629 |  | 64.7953 |  | 99.8487 | 5 | 82702.9062 | 62593.9422
10:30 |  | 157.516 |  | F | 0.39452 |  | 64.9114 |  | 99.8607 | 5 | 82717.8281 | 62591.2564
11:00 |  | 213.9009 |  | F | 0.39088 |  | 65.532 |  | 99.864 | 5 | 82707.1172 | 62470.492
11:30 |  | 240.9892 |  | F | 0.38968 |  | 65.9513 |  | 99.8841 | 5 | 82552.0156 | 62288.8205
12:00 |  | 177.1867 |  | F | 0.38546 |  | 66.1389 |  | 99.8825 | 5 | 82457.4531 | 62182.0203
12:30 |  | 164.2604 |  | F | 0.38358 |  | 66.3463 |  | 99.8842 | 5 | 82243.2109 | 61983.638
13:00 |  | 178.7876 |  | F | 0.38538 |  | 66.818 |  | 99.8908 | 5 | 82064.4922 | 61767.2315
13:30 |  | 190.5228 |  | F | 0.38653 |  | 67.2274 |  | 99.8994 | 5 | 82005.6406 | 61654.0293
14:00 |  | 199.3872 |  | F | 0.39193 |  | 67.4903 |  | 99.9082 | 5 | 81727.3984 | 61402.8026
14:30 |  | 181.6753 |  | F | 0.39092 |  | 67.6243 |  | 99.9184 | 5 | 81702.0938 | 61365.913
15:00 |  | 167.9227 |  | F | 0.3931 |  | 67.3916 |  | 99.9212 | 5 | 81782.1328 | 61469.7429
15:30 |  | 183.8891 |  | F | 0.47571 |  | 67.2701 |  | 99.9116 | 5 | 81466.3281 | 61248.3139
16:00 |  | 185.2002 |  | F | 0.64541 |  | 67.3797 |  | 99.9016 | 5 | 81526.6094 | 61267.7794
16:30 |  | 185.0849 |  | F | 0.46164 |  | 67.282 |  | 99.8774 | 5 | 81750.2188 | 61438.5998
17:00 |  | 195.686 |  | F | 0.40078 |  | 67.3291 |  | 99.8552 | 5 | 81494.5703 | 61224.3672
17:30 |  | 204.8637 |  | F | 0.39502 |  | 67.259 |  | 99.8478 | 5 | 82006.2344 | 61616.8539
18:00 |  | 235.3004 |  | F | 0.39928 |  | 66.797 |  | 99.8395 | 5 | 82394.4766 | 61987.571
18:30 |  | 272.7498 |  | F | 0.39557 |  | 66.0371 |  | 99.8457 | 5 | 82648.5469 | 62321.9022
19:00 |  | 162.7792 |  | F | 0.39038 |  | 66.1377 |  | 99.8546 | 5 | 82046.1328 | 61854.8065
19:30 |  | 171.0398 |  | F | 0.4043 |  | 66.3728 |  | 99.8472 | 5 | 82116.8984 | 61860.694
20:00 |  | 171.4818 |  | F | 0.3939 |  | 66.0525 |  | 99.8447 | 5 | 82236.0547 | 62007.3935
20:30 |  | 195.2351 |  | F | 0.4131 |  | 65.6439 |  | 99.8342 | 5 | 82316.2344 | 62136.1695
21:00 |  | 234.0162 |  | F | 0.42674 |  | 65.7002 |  | 99.8221 | 5 | 82672.7266 | 62387.3761
21:30 |  | 261.6212 |  | F | 0.41964 |  | 65.6577 |  | 99.8101 | 5 | 82540.5312 | 62287.9364
22:00 |  | 261.9154 |  | F | 0.41459 |  | 65.2788 |  | 99.8002 | 5 | 82671.6641 | 62450.5537
22:30 |  | 168.5161 |  | F | 0.49192 |  | 65.2607 |  | 99.7906 | 5 | 82128.4062 | 62037.5255
23:00 |  | 120.7371 |  | F | 0.39691 |  | 65.5553 |  | 99.7894 | 5 | 81797.0391 | 61732.7419
23:30 |  | 144.8134 |  | F | 0.45404 |  | 65.3773 |  | 99.784 | 5 | 82003.3203 | 61917.5773
24:00 |  | 250.243 |  | F | 0.43291 |  | 64.9482 |  | 99.7729 | 5 | 82437.9922 | 62317.8813
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie