## denny
Denný protokol za |  | 2023-05-25
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 232.9486 |  |  | F | 0.82452 | 77.8454 | 99.1957 | 5 | 58160.7484 | 42098.1853
N platných SPH |  | 44 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 4 / 8,3 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 4 / 8,3 |  |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 217.2167 |  | 0 |  | 0.81889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 505.1782 |  |  |  | 505.1782 |  |  |  |  | 505.1782
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 216.0269 |  |  | F | 0.39296 | 77.3923 | 99.1989 | 5 | 57429.125 | 41630.7179
01:00 |  | 217.3217 |  |  | F | 0.42253 | 77.3461 | 99.1998 | 5 | 57306.3477 | 41547.5765
01:30 |  | 216 |  |  | F | 0.70868 | 76.2394 | 99.2015 | 5 | 52628.4922 | 38277.5918
02:00 |  | 215.0631 |  |  | F | 0.57834 | 75.5221 | 99.1956 | 5 | 54151.5078 | 39464.0019
02:30 |  | 212.4606 |  |  | F | 0.38968 | 75.7255 | 99.2011 | 5 | 55335.5938 | 40305.6477
03:00 |  | 209.5634 |  |  | F | 0.38868 | 76.2661 | 99.2038 | 5 | 55524.0742 | 40381.4612
03:30 |  | 213.4882 |  |  | F | 0.40148 | 76.7406 | 99.2129 | 5 | 55662.5664 | 40431.0011
04:00 |  | 214.9235 |  |  | F | 0.40164 | 76.2482 | 99.215 | 5 | 55555.2539 | 40410.7634
04:30 |  | 216.5961 |  |  | F | 0.39469 | 75.7526 | 99.21 | 5 | 55605.6797 | 40502.8568
05:00 |  | 215.169 |  |  | F | 0.43731 | 76.027 | 99.2127 | 5 | 55761.293 | 40585.3994
05:30 |  | 223.8694 |  |  | F | 0.48335 | 76.595 | 99.2162 | 5 | 55648.957 | 40439.2968
06:00 |  | 232.4556 |  |  | F | 0.77596 | 76.1949 | 99.2285 | 5 | 54679.9219 | 39785.5499
06:30 |  | 239.1127 |  |  | F | 1.4153 | 75.7745 | 99.2373 | 5 | 54044.3359 | 39373.9444
07:00 |  | 244.5491 |  |  | F | 2.0512 | 76.1756 | 99.2399 | 5 | 53850.4609 | 39188.7095
07:30 |  | 249.8164 |  |  | F | 1.3459 | 76.8412 | 99.242 | 5 | 53683.9531 | 38994.0303
08:00 |  | 293.2129 |  |  | F | 0.85186 | 76.8526 | 99.2558 | 5 | 53921.8633 | 39171.0248
08:30 |  |  | F |  | F | 0.58404 | 76.6401 | 99.2663 | 5 | 55550.6836 | 40383.0448
09:00 |  |  | F |  | F | 0.61266 | 77.3441 | 99.2674 | 5 | 55331.9844 | 40143.7322
09:30 |  |  | F |  | F | 0.64725 | 76.9271 | 99.2746 | 5 | 55363.2383 | 40217.1511
10:00 |  |  | F |  | F | 0.83853 | 77.0666 | 99.2817 | 5 | 55372.7031 | 40210.8887
10:30 |  | 229.9264 |  |  | F | 1.2859 | 78.1127 | 99.2479 | 5 | 55648.4219 | 40277.0203
11:00 |  | 229.0498 |  |  | F | 1.1532 | 78.4528 | 99.2208 | 5 | 56986.5898 | 41194.4279
11:30 |  | 231.23 |  |  | F | 1.5519 | 78.1916 | 99.2086 | 5 | 57014.9531 | 41240.4797
12:00 |  | 235.0644 |  |  | F | 2.2969 | 78.5448 | 99.2128 | 5 | 56133.168 | 40563.6135
12:30 |  | 241.6491 |  |  | F | 3.0833 | 79.0964 | 99.214 | 5 | 55302.9727 | 39901.5958
13:00 |  | 238.1018 |  |  | F | 2.3828 | 79.2269 | 99.2146 | 5 | 56746.6836 | 40928.309
13:30 |  | 237.2404 |  |  | F | 2.4816 | 78.4736 | 99.2196 | 5 | 57287.793 | 41409.1947
14:00 |  | 228.7783 |  |  | F | 2.0805 | 78.0242 | 99.2142 | 5 | 59309.6602 | 42923.2057
14:30 |  | 221.7178 |  |  | F | 1.5034 | 78.4299 | 99.2093 | 5 | 61766.2266 | 44647.2389
15:00 |  | 220.9488 |  |  | F | 0.44144 | 78.618 | 99.2012 | 5 | 61943.5234 | 44747.8302
15:30 |  | 227.7916 |  |  | F | 0.3969 | 79.5775 | 99.1776 | 5 | 62106.0703 | 44732.5385
16:00 |  | 229.984 |  |  | F | 0.40015 | 80.5065 | 99.166 | 5 | 62051.1562 | 44570.3763
16:30 |  | 229.8052 |  |  | F | 0.39578 | 80.53 | 99.1675 | 5 | 61932.0469 | 44482.5463
17:00 |  | 230.8092 |  |  | F | 0.42261 | 79.6841 | 99.1727 | 5 | 61953.7969 | 44607.1881
17:30 |  | 228.4204 |  |  | F | 0.42618 | 79.7056 | 99.1715 | 5 | 62071.5039 | 44688.6874
18:00 |  | 229.7803 |  |  | F | 0.40132 | 80.0394 | 99.175 | 5 | 62093.0234 | 44663.4972
18:30 |  | 232.6918 |  |  | F | 0.38673 | 79.3402 | 99.1709 | 5 | 61905.7656 | 44615.2717
19:00 |  | 241.5153 |  |  | F | 0.38331 | 79.0785 | 99.1459 | 5 | 61832.3828 | 44584.2792
19:30 |  | 240.2805 |  |  | F | 0.38459 | 79.5513 | 99.1384 | 5 | 61936.8984 | 44596.3963
20:00 |  | 242.3294 |  |  | F | 0.38398 | 79.0755 | 99.1287 | 5 | 61847.5039 | 44587.8219
20:30 |  | 246.1619 |  |  | F | 0.38448 | 78.7016 | 99.1254 | 5 | 61863.6875 | 44645.3963
21:00 |  | 247.0929 |  |  | F | 0.38543 | 78.8543 | 99.1223 | 5 | 61783.7539 | 44566.982
21:30 |  | 245.544 |  |  | F | 0.38401 | 78.0503 | 99.1333 | 5 | 61633.3594 | 44565.2078
22:00 |  | 246.2855 |  |  | F | 0.38811 | 77.8341 | 99.1423 | 5 | 61406.6016 | 44432.6188
22:30 |  | 246.2763 |  |  | F | 0.38722 | 78.1751 | 99.1439 | 5 | 61372.3242 | 44365.4535
23:00 |  | 245.6006 |  |  | F | 0.38914 | 77.5417 | 99.1401 | 5 | 61406.9336 | 44468.9105
23:30 |  | 247.8519 |  |  | F | 0.45096 | 77.5596 | 99.1263 | 5 | 61184.2969 | 44299.2676
24:00 |  | 248.1831 |  |  | F | 0.44281 | 77.9309 | 99.1223 | 5 | 60786.7891 | 43963.1495
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 |  | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie