## denny
Denný protokol za |  | 2023-10-28
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 202.2126 |  | F | 0.39174 | 68.5458 | 98.1677 | 5 | 31783.5711 | 23397.5366
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 114.126 | 0 |  | 0.011341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 280.7704 |  |  | 280.7704 |  |  |  |  | 280.7704
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 335.3111 |  | F | 0.39595 | 63.7542 | 97.7006 | 5 | 33879.918 | 25168.0007
01:00 |  | 345.5745 |  | F | 0.3893 | 63.8323 | 97.7346 | 5 | 33972.9414 | 25240.0289
01:30 |  | 346.3382 |  | F | 0.39549 | 64.0542 | 97.7473 | 5 | 33866.5195 | 25147.6587
02:00 |  | 344.1915 |  | F | 0.39471 | 64.2594 | 97.7661 | 5 | 33826.5234 | 25107.5115
02:30 |  | 333.2875 |  | F | 0.38643 | 64.4939 | 97.797 | 5 | 33387.0547 | 24771.9418
03:00 |  | 250.1082 |  | F | 0.38607 | 64.7154 | 97.8343 | 5 | 32740.8633 | 24285.8281
03:30 |  | 254.0265 |  | F | 0.38906 | 65.0724 | 97.8547 | 5 | 32162.5176 | 23836.6155
04:00 |  | 244.6968 |  | F | 0.3907 | 65.3247 | 97.8713 | 5 | 32087.875 | 23767.6091
04:30 |  | 246.4391 |  | F | 0.39294 | 65.4638 | 97.8496 | 5 | 32204.7988 | 23839.1304
05:00 |  | 247.1681 |  | F | 0.3887 | 65.6746 | 97.8663 | 5 | 32078.7109 | 23735.0821
05:30 |  | 284.164 |  | F | 0.39316 | 65.8161 | 97.8918 | 5 | 31977.8594 | 23656.7328
06:00 |  | 298.1335 |  | F | 0.40161 | 65.8154 | 97.9066 | 5 | 32055.123 | 23717.5428
06:30 |  | 269.293 |  | F | 0.39036 | 65.9458 | 97.9281 | 5 | 31951.1621 | 23636.7007
07:00 |  | 285.5984 |  | F | 0.40591 | 66.0256 | 97.9435 | 5 | 32080.8496 | 23730.7828
07:30 |  | 307.8142 |  | F | 0.40671 | 66.1048 | 97.9715 | 5 | 32030.3516 | 23694.6861
08:00 |  | 291.0068 |  | F | 0.39388 | 66.2148 | 97.9957 | 5 | 32016.3828 | 23682.5083
08:30 |  | 303.0761 |  | F | 0.39119 | 66.2653 | 98.037 | 5 | 32091.8496 | 23744.8078
09:00 |  | 158.298 |  | F | 0.39403 | 66.3283 | 98.0688 | 5 | 31378.0117 | 23219.8564
09:30 |  | 85.0174 |  | F | 0.39135 | 66.5944 | 98.0878 | 5 | 30943.4082 | 22884.7548
10:00 |  | 110.1389 |  | F | 0.39413 | 67.0849 | 98.1143 | 5 | 30948.3555 | 22861.5884
10:30 |  | 120.8505 |  | F | 0.39145 | 67.5166 | 98.1467 | 5 | 31544.0957 | 23279.8294
11:00 |  | 109.4225 |  | F | 0.39647 | 68.0827 | 98.1773 | 5 | 32507.2324 | 23958.2854
11:30 |  | 99.6416 |  | F | 0.38399 | 68.5722 | 98.2031 | 5 | 31612.4199 | 23271.5467
12:00 |  | 87.6561 |  | F | 0.38384 | 68.9386 | 98.2191 | 5 | 30192.3301 | 22205.9553
12:30 |  | 84.9184 |  | F | 0.38333 | 69.3832 | 98.2304 | 5 | 30259.4883 | 22229.0124
13:00 |  | 82.2554 |  | F | 0.38469 | 69.8811 | 98.2334 | 5 | 33058.8438 | 24250.9494
13:30 |  | 95.3401 |  | F | 0.38456 | 70.7399 | 98.2456 | 5 | 34471.6367 | 25227.3142
14:00 |  | 93.6975 |  | F | 0.38423 | 71.2837 | 98.2629 | 5 | 33803.7422 | 24703.8267
14:30 |  | 221.6766 |  | F | 0.38664 | 71.5122 | 98.2783 | 5 | 30048.8379 | 21948.6065
15:00 |  | 190.9033 |  | F | 0.39102 | 71.1551 | 98.3037 | 5 | 27899.6309 | 20405.1735
15:30 |  | 176.0314 |  | F | 0.39794 | 71.1623 | 98.3095 | 5 | 28640.1367 | 20947.5553
16:00 |  | 191.5806 |  | F | 0.40101 | 71.5081 | 98.3211 | 5 | 29516.4434 | 21569.381
16:30 |  | 201.127 |  | F | 0.40277 | 71.8191 | 98.3333 | 5 | 29598.8203 | 21612.7625
17:00 |  | 208.6363 |  | F | 0.3918 | 72.0973 | 98.348 | 5 | 29550.168 | 21563.0646
17:30 |  | 202.4784 |  | F | 0.39525 | 72.3136 | 98.3496 | 5 | 29535.5312 | 21539.2492
18:00 |  | 189.1436 |  | F | 0.39961 | 72.3944 | 98.3422 | 5 | 29507.0391 | 21511.8013
18:30 |  | 187.5789 |  | F | 0.39454 | 72.495 | 98.3682 | 5 | 29473.4023 | 21486.7268
19:00 |  | 184.5701 |  | F | 0.39541 | 72.5591 | 98.4036 | 5 | 29449.9746 | 21473.3897
19:30 |  | 194.0742 |  | F | 0.39135 | 72.64 | 98.4331 | 5 | 29483.6094 | 21499.3181
20:00 |  | 186.7366 |  | F | 0.38968 | 72.6663 | 98.4321 | 5 | 29928.4863 | 21821.8484
20:30 |  | 161.9673 |  | F | 0.38939 | 72.7542 | 98.4557 | 5 | 31601.8379 | 23041.605
21:00 |  | 161.1179 |  | F | 0.3881 | 72.6572 | 98.4806 | 5 | 31986.5391 | 23334.5514
21:30 |  | 158.8694 |  | F | 0.39027 | 72.0906 | 98.5152 | 5 | 32807.0742 | 23980.8374
22:00 |  | 155.7075 |  | F | 0.38809 | 71.2369 | 98.5339 | 5 | 33397.7383 | 24477.7345
22:30 |  | 151.7265 |  | F | 0.38571 | 70.1619 | 98.5382 | 5 | 33908.457 | 24930.9681
23:00 |  | 158.4852 |  | F | 0.38589 | 69.0285 | 98.5396 | 5 | 34219.3359 | 25243.2324
23:30 |  | 157.3866 |  | F | 0.38481 | 67.8942 | 98.5395 | 5 | 34924.5117 | 25849.1031
24:00 |  | 152.9424 |  | F | 0.39004 | 66.8144 | 98.5369 | 5 | 35002.9727 | 25988.7618
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie