## denny
Denný protokol za |  | 2021-07-06
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 125.5317 | 924.1525 | 0.35916
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
N / % SPH E |  | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 5421.3601 | 39953.7812 | 15.449
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 21627.0506 | 21627.0506 | 21627.0506
Výroba |  | x | x | 453795
Emisný faktor |  | x | x | 3.4044e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
40561.0208 |  | 126.3266 | 895.2481 | 0.21726 | 102.7143 | 98.7923 | 0.8 | 1312699.5 | 922912.9617
40561.0417 |  | 125.4069 | 895.1309 | 0.21949 | 102.4143 | 98.7967 | 0.8 | 1309074.25 | 921140.543
40561.0625 |  | 119.515 | 875.759 | 0.21669 | 101.8008 | 98.7831 | 0.8 | 1313485.625 | 925629.3843
40561.0833 |  | 120.7428 | 869.257 | 0.21363 | 101.4117 | 98.7845 | 0.8 | 1314819.25 | 927544.4546
40561.1042 |  | 115.9807 | 874.7587 | 0.23167 | 101.3724 | 98.79 | 0.8 | 1315147.5 | 927925.2787
40561.125 |  | 109.3295 | 887.121 | 0.22872 | 100.6689 | 98.7996 | 0.8 | 1312272.875 | 927730.2013
40561.1458 |  | 110.6862 | 894.7687 | 0.23432 | 100.2956 | 98.7932 | 0.8 | 1313298.25 | 929322.3884
40561.1667 |  | 107.4328 | 906.3409 | 0.20883 | 99.3504 | 98.7848 | 0.8 | 1314577.875 | 932509.3333
40561.1875 |  | 105.1001 | 892.0461 | 0.17394 | 98.6377 | 98.7861 | 0.8 | 1312419.375 | 932775.3518
40561.2083 |  | 103.5754 | 882.468 | 0.18376 | 98.2971 | 98.7866 | 0.8 | 1313695.875 | 934543.3355
40561.2292 |  | 102.1392 | 881.8997 | 0.18004 | 97.9623 | 98.7956 | 0.8 | 1315445.125 | 936716.7246
40561.25 |  | 101.5799 | 875.6541 | 0.17724 | 97.6586 | 98.8013 | 0.8 | 1312820.5 | 935668.313
40561.2708 |  | 105.0958 | 892.2554 | 0.19252 | 97.3628 | 98.828 | 0.8 | 1289259.5 | 919857.8897
40561.2917 |  | 113.0883 | 912.4969 | 0.24582 | 98.0108 | 98.8514 | 0.8 | 1263175.875 | 899886.6489
40561.3125 |  | 111.2039 | 930.661 | 0.2868 | 98.7829 | 98.8692 | 0.8 | 1268553.625 | 902004.3801
40561.3333 |  | 114.9126 | 930.6011 | 0.30222 | 99.1744 | 98.894 | 0.8 | 1270589.625 | 902728.6419
40561.3542 |  | 115.505 | 946.5063 | 0.32222 | 99.7461 | 98.9193 | 0.8 | 1255230.25 | 890676.3462
40561.375 |  | 117.9693 | 929.5682 | 0.34003 | 100.9934 | 98.9315 | 0.8 | 1236297.125 | 874425.2579
40561.3958 |  | 139.4116 | 927.7842 | 0.44049 | 102.2912 | 98.9334 | 0.8 | 1231116.375 | 867767.7128
40561.4167 |  | 122.4492 | 937.6416 | 0.41599 | 103.4001 | 98.9439 | 0.8 | 1224676.875 | 860777.854
40561.4375 |  | 144.154 | 953.528 | 0.42995 | 104.7184 | 98.9454 | 0.8 | 1231005.375 | 862220.6312
40561.4583 |  | 127.8683 | 905.4144 | 0.4096 | 104.7094 | 98.9225 | 0.8 | 1305772 | 914399.1801
40561.4792 |  | 123.4303 | 909.6597 | 0.38011 | 106.5116 | 98.9094 | 0.8 | 1302366.5 | 907564.3427
40561.5 |  | 121.6957 | 917.9302 | 0.38843 | 107.5298 | 98.9131 | 0.8 | 1301539.375 | 904595.9963
40561.5208 |  | 126.5531 | 911.9949 | 0.41728 | 108.5061 | 98.909 | 0.8 | 1300777 | 901716.0841
40561.5417 |  | 129.0763 | 949.7134 | 0.40781 | 109.9241 | 98.9158 | 0.8 | 1237902.75 | 855013.0501
40561.5625 |  | 119.8335 | 897.3166 | 0.40402 | 110.725 | 98.8858 | 0.8 | 1287008.75 | 886807.3356
40561.5833 |  | 132.4453 | 891.8723 | 0.45554 | 111.2055 | 98.8658 | 0.8 | 1288263 | 886381.6987
40561.6042 |  | 135.7885 | 904.0738 | 0.50462 | 111.387 | 98.8406 | 0.8 | 1288523.375 | 885917.085
40561.625 |  | 149.7339 | 917.8558 | 0.51341 | 111.6535 | 98.8245 | 0.8 | 1289081.25 | 885542.0459
40561.6458 |  | 150.5803 | 927.2077 | 0.52757 | 111.9297 | 98.825 | 0.8 | 1292021 | 886929.2624
40561.6667 |  | 143.9174 | 908.775 | 0.53348 | 112.5423 | 98.7981 | 0.8 | 1285443.125 | 880772.5317
40561.6875 |  | 137.8349 | 928.0939 | 0.53849 | 113.3551 | 98.7825 | 0.8 | 1282651.875 | 876873.2054
40561.7083 |  | 132.958 | 941.4633 | 0.49342 | 113.4571 | 98.7779 | 0.8 | 1282624.5 | 876582.9908
40561.7292 |  | 135.6632 | 953.1542 | 0.42459 | 113.3063 | 98.7756 | 0.8 | 1280874.125 | 875707.4917
40561.75 |  | 134.5337 | 971.1641 | 0.41972 | 113.2383 | 98.7676 | 0.8 | 1287358.25 | 880224.16
40561.7708 |  | 138.0745 | 970.1892 | 0.4146 | 113.1754 | 98.7611 | 0.8 | 1303601 | 891416.941
40561.7917 |  | 133.5323 | 973.5824 | 0.44147 | 113.0949 | 98.7709 | 0.8 | 1301526.625 | 890272.0722
40561.8125 |  | 134.2484 | 970.6649 | 0.40228 | 112.8364 | 98.7834 | 0.8 | 1298329.5 | 888792.0092
40561.8333 |  | 131.4648 | 968.9805 | 0.37626 | 112.3943 | 98.7665 | 0.8 | 1301474.875 | 891814.2951
40561.8542 |  | 127.9402 | 971.1052 | 0.37764 | 111.317 | 98.758 | 0.8 | 1302991.25 | 895278.1643
40561.875 |  | 127.6941 | 975.5194 | 0.401 | 110.1987 | 98.7886 | 0.8 | 1309080.875 | 902365.7213
40561.8958 |  | 129.3675 | 975.0211 | 0.42761 | 109.6492 | 98.8363 | 0.8 | 1306243.25 | 902138.3761
40561.9167 |  | 126.6406 | 976.2354 | 0.42641 | 108.904 | 98.8461 | 0.8 | 1305648.125 | 903575.2864
40561.9375 |  | 132.6334 | 949.0223 | 0.4055 | 107.7889 | 98.8534 | 0.8 | 1307982.625 | 907907.451
40561.9583 |  | 136.5755 | 928.5103 | 0.40591 | 107.0172 | 98.8667 | 0.8 | 1312410 | 912952.9042
40561.9792 |  | 137.686 | 934.4846 | 0.43943 | 106.5268 | 98.8797 | 0.8 | 1311021.375 | 913284.9734
24:00 |  | 136.1488 | 938.8217 | 0.44195 | 106.0308 | 98.8851 | 0.8 | 1310998.125 | 914512.9825
Náhradné hodnoty pre rok 2021 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie