## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 3.2022
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1479 | 0 |  | 1476
N / % SPH F | [6 empty] | 7 / 0,5 | 1486 / 0,0 |  | 10 / 0,7
N / % SPH E | [6 empty] | 7 / 0,5 | 0 / 0,0 |  | 10 / 0,7
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 177.04 |  |  | 0.46766
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 6319.1751 |  |  | 16.7479
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 71532.8073 |  |  | 71532.8073
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | emisný faktor
2022-03-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8353 |  | F | 0.45979 | 0 | 269480
2022-03-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.4314 |  | F | 0.42754 | 0 | 287270
2022-03-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.2078 |  | F | 0.48815 | 0 | 282695
2022-03-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3456 |  | F | 0.5372 | 0 | 285885
2022-03-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6704 |  | F | 0.48965 | 0 | 278470
2022-03-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3274 |  | F | 0.52908 | 0 | 290915
2022-03-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.1381 |  | F | 0.43606 | 0 | 276230
2022-03-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8033 |  | F | 0.47607 | 0 | 285510
2022-03-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9452 |  | F | 0.7105 | 0 | 282070
2022-03-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.8566 |  | F | 0.45695 | 0 | 270485
2022-03-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.5973 |  | F | 0.45169 | 0 | 294990
2022-03-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.6602 |  | F | 0.41882 | 0 | 280360
2022-03-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.3704 |  | F | 0.41564 | 0 | 282085
2022-03-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.5564 |  | F | 0.3929 | 0 | 274560
2022-03-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8341 |  | F | 0.42113 | 0 | 285040
2022-03-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.8604 |  | F | 0.40946 | 0 | 284510
2022-03-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.2975 |  | F | 0.4786 | 0 | 284975
2022-03-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.532 |  | F | 0.55864 | 0 | 277450
2022-03-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.0334 |  | F | 0.44741 | 0 | 284370
2022-03-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6748 |  | F | 0.53763 | 0 | 290395
2022-03-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.5237 |  | F | 0.41513 | 0 | 278625
2022-03-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5228 |  | F | 0.5694 | 0 | 283260
2022-03-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.4364 |  | F | 0.46298 | 0 | 279875
2022-03-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1972 |  | F | 0.42817 | 0 | 283485
2022-03-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9801 |  | F | 0.40802 | 0 | 285205
2022-03-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.3252 |  | F | 0.46064 | 0 | 269240
2022-03-27 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.2536 |  | F | 0.4787 | 0 | 279580
2022-03-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.8957 |  | F | 0.41142 | 0 | 283045
2022-03-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5137 |  | F | 0.47493 | 0 | 285545
2022-03-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5519 |  | F | 0.44905 | 0 | 273590
2022-03-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8173 |  | F | 0.49641 | 0 | 276470
Suma | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 8725665
Mes priemer | [6 empty] | 178.0321 | 0 |  | 0.4709
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h
[7 empty] | 9.6361 | 0 |  | 0.027831
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie