## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 02.2025
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40 |  |  |  |  | 7.86
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1335 | 0 |  | 1343 | 1343 | 1343 | 1342 | 1343 | 1342
N / % SPH F | [6 empty] | 9 / 0,7 | 1344 / 0,0 |  | 1 / 0,1 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 2 / 0,0 | 1 / 0,0 | 2 / 0,1
N / % SPH E | [6 empty] | 10 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 90 / 6,7 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 2 / 0,1
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 28 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
priemer mg/m3< EL | [6 empty] | 251.7079 |  |  | 0.0017846
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 10270.6634 |  |  | 0.091342
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 40838.4748 |  |  | 40838.4748
priemer mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns | emisný faktor
2025-02-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.7645 |  | F | 8.0625e-05 | 72.6106 | 99.5431 | 5.1 | 80232.0173 | 59105.5867 | 0 | 0
2025-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.6573 |  | F | 4.375e-06 | 73.0614 | 99.2032 | 5.1 | 84261.881 | 61782.3268 | 0 | 0
2025-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.224 |  | F | 0 | 72.3332 | 99.301 | 5.1 | 80501.1053 | 59208.0611 | 0 | 0
2025-02-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.6134 |  | F | 0 | 71.8346 | 99.5641 | 5.1 | 76413.4222 | 56433.7431 | 0 | 0
2025-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.2056 |  | F | 0 | 72.3696 | 99.7433 | 5.1 | 76199.8263 | 56289.973 | 0 | 0
2025-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0358 |  | F | 0.0021031 | 71.4607 | 97.8077 | 5.1 | 77914.1617 | 58807.2502 | 0 | 0
2025-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9552 |  | F | 0 | 72.7551 | 99.9235 | 5.1 | 78621.2344 | 58117.3371 | 0 | 0
2025-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.0013 |  | F | 0 | 72.7495 | 99.8396 | 5.1 | 79442.2035 | 58673.428 | 0 | 0
2025-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.0226 |  | F | 0 | 73.2996 | 99.7042 | 5.1 | 82988.8184 | 61115.182 | 0 | 0
2025-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6209 |  | F | 0 | 73.3961 | 99.5156 | 5.1 | 83141.8771 | 61097.6279 | 0 | 0
2025-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.4205 |  | F | 0.00060875 | 72.6264 | 99.4835 | 5.1 | 85609.3735 | 63027.6877 | 0 | 0
2025-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.7248 |  | F | 3.125e-06 | 73.2413 | 99.271 | 5.1 | 86451.7039 | 63399.0967 | 0 | 0
2025-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.7516 |  | F | 0.00052313 | 73.1422 | 98.7566 | 5.1 | 86583.3711 | 63183.1701 | 0 | 0
2025-02-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.038 |  | F | 0.00072375 | 73.7245 | 98.604 | 5.1 | 87512.243 | 63656.6745 | 0 | 0
2025-02-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3584 |  | F | 0.00081958 | 72.7287 | 98.9022 | 5.1 | 86092.6844 | 62995.5138 | 0 | 0
2025-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.7501 |  | F | 0.0021015 | 72.2941 | 98.8074 | 5.1 | 87013.445 | 63687.9774 | 0 | 0
2025-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.3272 |  | F | 0.0021077 | 72.3922 | 99.0603 | 5.1 | 87073.8205 | 63877.1356 | 0 | 0
2025-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.0414 |  | F | 0 | 71.9794 | 99.2244 | 5.1 | 84702.8431 | 62315.7026 | 0 | 0
2025-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0779 |  | F | 0.0013177 | 71.7798 | 99.5935 | 5.1 | 86459.3044 | 63881.807 | 0 | 0
2025-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.0135 |  | F | 0 | 71.5831 | 99.6646 | 5.1 | 83636.403 | 61874.7057 | 0 | 0
2025-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1714 |  | F | 0.00171 | 71.3638 | 99.7814 | 5.1 | 80742.8573 | 59843.1023 | 0 | 0
2025-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.9251 |  | F | 0.0033065 | 71.7976 | 99.5647 | 5.1 | 79311.4539 | 58581.9932 | 0 | 0
2025-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.656 |  | F | 0.0030183 | 72.3378 | 99.5323 | 5.1 | 81561.3517 | 60131.3884 | 0 | 0
2025-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.3505 |  | F | 0.026985 | 73.4736 | 99.3925 | 5.1 | 79995.0649 | 58695.8566 | 0 | 0
2025-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.5109 |  | F | 0.00026875 | 73.444 | 98.9702 | 5.1 | 83561.5119 | 61059.1277 | 0 | 0
2025-02-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.5501 |  | F | 0 | 73.7949 | 98.7432 | 5.1 | 83568.6795 | 60861.5275 | 0 | 0
2025-02-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.6942 |  | F | 0 | 73.3638 | 98.7402 | 5.1 | 81681.3802 | 59556.7935 | 0 | 0
2025-02-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.4193 |  | F | 0.0040481 | 73.4093 | 98.8906 | 5.1 | 83056.5783 | 60644.8116 | 0 | 0
Suma | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 253.3886 | 0 |  | 0.0017761 | 72.6552 | 99.2546 | 5.1 | 82654.6649 | 60782.3067
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h |  |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 | 72.0254 | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL+ I
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie