## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 12.2022
[7 empty] | SO2 |  | CO |  | HF | [9 empty] | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | [9 empty] | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 799 |  | 0 |  | 801 |  | 802 |  | 802 |  | 802 |  | 800 |  | 800
N / % SPH F | [6 empty] | 3 / 0,4 |  | 802 / 0,0 |  | 1 / 0,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 2 / 0,0 |  | 2 / 0,2
N / % SPH E | [6 empty] | 3 / 0,4 |  | 0 / 0,0 |  | 1 / 0,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 2 / 0,2
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 18 / 58,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 23.0573 |  |  |  | 0.3822
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 216.0285 |  |  |  | 3.6986
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 9682.2821 |  |  |  | 9682.2821
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 |  | CO |  | HF | [9 empty] | Prietok |  | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | [9 empty] | m3/h ns |  | emisný faktor
2022-12-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 18840
2022-12-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 19285
2022-12-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 19345
2022-12-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 21515
2022-12-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 19610
2022-12-06 | 21.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0.38203 |  | 34.0317 |  | 98.4531 |  | 5 |  | 16656.0553 |  | 13659.2337 |  | 8.292e-07 | 15720
2022-12-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 21090
2022-12-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 21810
2022-12-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 18340
2022-12-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 20245
2022-12-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 18425
2022-12-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 23795
2022-12-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 6355
2022-12-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 30605
2022-12-15 | 9.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3974 |  |  | F | 0.38526 |  | 35.3873 |  | 98.1281 |  | 5 |  | 32421.1536 |  | 26414.118 |  | 7.2873e-06 | 20240
2022-12-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93148 |  |  | F | 0.38202 |  | 42.2555 |  | 97.9067 |  | 5 |  | 32259.0979 |  | 25657.6575 |  | 1.1857e-05 | 19830
2022-12-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41494 |  |  | F | 0.38201 |  | 58.3589 |  | 98.7316 |  | 5 |  | 31291.7767 |  | 23877.143 |  | 1.3708e-05 | 15960
2022-12-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0.38234 |  | 45.7401 |  | 99.8582 |  | 5 |  | 34408.6149 |  | 27582.2217 |  | 1.0693e-05 | 23655
2022-12-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0.38201 |  | 47.1194 |  | 100.0279 |  | 5 |  | 31090.3414 |  | 24860.0608 |  | 9.7762e-06 | 23300
2022-12-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40532 |  |  | F | 0.38204 |  | 56.8958 |  | 99.5355 |  | 5 |  | 34038.993 |  | 26305.342 |  | 1.4931e-05 | 15845
2022-12-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8977 |  |  | F | 0.38212 |  | 66.6706 |  | 98.919 |  | 5 |  | 33415.4999 |  | 24921.4139 |  | 1.1074e-05 | 21800
2022-12-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7777 |  |  | F | 0.38204 |  | 70.0958 |  | 98.5709 |  | 5 |  | 31587.0948 |  | 23242.3362 |  | 9.6347e-06 | 22105
2022-12-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8469 |  |  | F | 0.3821 |  | 59.6634 |  | 98.2956 |  | 5 |  | 33442.9428 |  | 25310.7918 |  | 1.3937e-05 | 16645
2022-12-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8544 |  |  | F | 0.38204 |  | 68.3856 |  | 98.4734 |  | 5 |  | 31579.8141 |  | 23324.1466 |  | 1.4215e-05 | 15035
2022-12-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3467 |  |  | F | 0.38202 |  | 62.2508 |  | 99.0779 |  | 5 |  | 29937.9653 |  | 22649.5386 |  | 1.0711e-05 | 19375
2022-12-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2117 |  |  | F | 0.38202 |  | 64.2992 |  | 98.9792 |  | 5 |  | 28763.2163 |  | 21613.1675 |  | 9.9849e-06 | 19835
2022-12-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4642 |  |  | F | 0.38205 |  | 57.324 |  | 99.2393 |  | 5 |  | 28799.8151 |  | 22153.1517 |  | 9.5305e-06 | 21300
2022-12-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8704 |  |  | F | 0.38893 |  | 57.1414 |  | 99.274 |  | 5 |  | 30168.1317 |  | 23236.1148 |  | 1.1711e-05 | 18500
2022-12-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1245 |  |  | F | 0.38277 |  | 59.1574 |  | 98.8829 |  | 5 |  | 29836.2214 |  | 22745.0545 |  | 1.204e-05 | 17345
2022-12-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.0955 |  |  | F | 0.38198 |  | 59.1501 |  | 98.893 |  | 5 |  | 31353.5328 |  | 23906.8814 |  | 1.0377e-05 | 21110
2022-12-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0668 |  |  | F | 0.38223 |  | 67.5083 |  | 99.2498 |  | 5 |  | 31131.9927 |  | 23246.7593 |  | 1.2314e-05 | 17310
Suma | 343 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.00019461 | 604170
Mes priemer | [6 empty] | 21.4281 |  | 0 |  | 0.38267 |  | 56.1909 |  | 98.9164 |  | 5 |  | 30676.7922 |  | 23594.7296
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | SO2 |  | CO |  | HF | [9 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | [9 empty] | m3/h ns
[7 empty] | 9.6361 |  | 0 |  | 0.027831 |  | 79.8 |  | 98.9326 |  | 0 |  | 0 |  | 58887.9214
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie