## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 12.2022
[7 empty] | SO2 |  | CO |  | HF | [9 empty] | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | [9 empty] | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  |  | 1
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 44 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46
N / % SPH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 2 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1 / 3,2 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 10.2728 |  | 0.81381 |  | 0
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 48.0292 |  | 2.5873 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 4727.9437 |  | 4727.9437 |  | 4727.9437
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 |  | CO |  | HF | [9 empty] | Prietok |  | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | [9 empty] | m3/h ns |  | emisný faktor
2022-12-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 18840
2022-12-02 | 23.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2898 |  | 0.00124 |  | 0 |  | 9.8466 |  | 99.6014 |  | 0.89999 |  | 796962.875 |  | 789790.3125 |  | 0 | 19285
2022-12-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 19345
2022-12-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 21515
2022-12-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 19610
2022-12-06 | 23.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2523 |  | 0.98177 |  | 0 |  | 14.2917 |  | 98.9867 |  | 0.89999 |  | 652318.125 |  | 646447.3125 |  | 0 | 15720
2022-12-07 | 23.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6478 |  | 0.10077 |  | 0 |  | 16.3634 |  | 98.7798 |  | 0.89999 |  | 230100 |  | 228029.2031 |  | 0 | 21090
2022-12-08 | 23.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1662 |  | 0.42322 |  | 0 |  | 11.4939 |  | 98.8508 |  | 0.89999 |  | 792631.1875 |  | 785497.6875 |  | 0 | 21810
2022-12-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 18340
2022-12-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 20245
2022-12-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 18425
2022-12-12 | 18.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3861 |  | 0.16661 |  | 0 |  | 27.8918 |  | 97.9683 |  | 0.89999 |  | 104104.8935 |  | 103167.9499 |  | 0 | 23795
2022-12-13 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5641 |  | 0.1763 |  | 0 |  |  | F | 98.547 |  | 0.89999 |  | 1302408 |  | 1290686 |  | 0 | 6355
2022-12-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 30605
2022-12-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 20240
2022-12-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 19830
2022-12-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 15960
2022-12-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 23655
2022-12-19 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1733 |  | 1.5215 |  | 0 |  | 25.9395 |  | 101.1309 |  | 0.89999 |  | 91979.8145 |  | 91151.998 |  | 0 | 23300
2022-12-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 15845
2022-12-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 21800
2022-12-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 22105
2022-12-23 | 19.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7382 |  | 1.2661 |  | 0 |  | 31.3277 |  | 98.566 |  | 0.89999 |  | 119993.8446 |  | 118913.9002 |  | 0 | 16645
2022-12-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 15035
2022-12-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 19375
2022-12-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 19835
2022-12-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 21300
2022-12-28 | 20.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5018 |  | 0.58416 |  | 0 |  | 24.4571 |  | 100.1383 |  | 0.89999 |  | 136292.264 |  | 135065.6194 |  | 0 | 18500
2022-12-29 | 23.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5798 |  | 0.00124 |  | 0 |  | 11.8249 |  | 99.5383 |  | 0.89999 |  | 182033.2969 |  | 180395 |  | 0 | 17345
2022-12-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 21110
2022-12-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 17310
Suma | 721 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 604170
Mes priemer | [6 empty] | 10.7299 |  | 0.52229 |  | 0 |  | 19.2707 |  | 99.2108 |  | 0.89999 |  | 440882.4301 |  | 436914.4983
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | SO2 |  | CO |  | HF | [9 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | [9 empty] | m3/h ns
[7 empty] | 111.8848 |  | 951.5991 |  | 0.26916 |  | 91.9677 |  | 98.8495 |  | 0 |  | 0 |  | 952446.6643
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie