## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 7.2022
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1477 | 0 |  | 1487
N / % SPH F | [6 empty] | 11 / 0,7 | 1488 / 0,0 |  | 1 / 0,1
N / % SPH E | [6 empty] | 11 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 1 / 0,1
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 40.8804 |  |  | 0.51322
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1113.8648 |  |  | 15.7888
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 61047.9338 |  |  | 61047.9338
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | emisný faktor
2022-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2719 |  | F | 0.46393 | 0 | 279965
2022-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2914 |  | F | 0.5016 | 0 | 294305
2022-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6635 |  | F | 0.48729 | 0 | 276605
2022-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.351 |  | F | 0.45645 | 0 | 274495
2022-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4292 |  | F | 0.49517 | 0 | 279305
2022-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2222 |  | F | 0.57888 | 0 | 278285
2022-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6474 |  | F | 0.60396 | 0 | 277680
2022-07-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6664 |  | F | 0.55839 | 0 | 281420
2022-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3906 |  | F | 0.52355 | 0 | 299400
2022-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4672 |  | F | 0.58813 | 0 | 281670
2022-07-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5561 |  | F | 0.68997 | 0 | 279675
2022-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.429 |  | F | 0.66239 | 0 | 282045
2022-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3608 |  | F | 0.55616 | 0 | 283115
2022-07-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3055 |  | F | 0.59687 | 0 | 283600
2022-07-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4977 |  | F | 0.50222 | 0 | 282525
2022-07-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9813 |  | F | 0.47302 | 0 | 283025
2022-07-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7647 |  | F | 0.52063 | 0 | 280300
2022-07-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9007 |  | F | 0.50487 | 0 | 279560
2022-07-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2813 |  | F | 0.5448 | 0 | 288775
2022-07-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.858 |  | F | 0.49462 | 0 | 263705
2022-07-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8371 |  | F | 0.42343 | 0 | 293320
2022-07-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3913 |  | F | 0.45785 | 0 | 274485
2022-07-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9748 |  | F | 0.46351 | 0 | 298395
2022-07-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0801 |  | F | 0.41057 | 0 | 268645
2022-07-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8641 |  | F | 0.49443 | 0 | 282450
2022-07-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3555 |  | F | 0.40634 | 0 | 265295
2022-07-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1123 |  | F | 0.54883 | 0 | 288255
2022-07-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0336 |  | F | 0.44445 | 0 | 271350
2022-07-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1117 |  | F | 0.47776 | 0 | 281050
2022-07-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9193 |  | F | 0.52713 | 0 | 264700
2022-07-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.716 |  | F | 0.46301 | 0 | 270290
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 8687690
Mes priemer | [6 empty] | 41.1849 | 0 |  | 0.51355
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h
[7 empty] | 9.6361 | 0 |  | 0.027831
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie