## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 7.2022
[7 empty] | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  | 1
I (%) | [6 empty] | 20 |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 12
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 1
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  | 97.9012
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | nesplnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 31
N platných SPH | [6 empty] | 1481 | 1481 | 1477
N / % SPH F | [6 empty] | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 11 / 0,7
N / % SPH E | [6 empty] | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 11 / 0,7
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 3,2
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 108.0779 | 943.1611 | 0.87284
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 60612.72 | 530252.644 | 479.0294
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 1127042.8986 | 1127042.8986 | 1090824.6306
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 1.7223
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 31.2539
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 36218.2679
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO | HF |  | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | emisný faktor
2022-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3969 | 859.7893 | 1.0828 | G | 0 | 279965
2022-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0605 | 860.2426 | 0.98848 |  | 0 | 294305
2022-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 904.4333 | 1.051 | G | 0 | 276605
2022-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6891 | 924.9704 | 0.91841 |  | 0 | 274495
2022-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0758 | 895.6188 | 0.90797 |  | 0 | 279305
2022-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8056 | 909.3962 | 0.9097 |  | 0 | 278285
2022-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8688 | 1004.3989 | 0.90693 |  | 0 | 277680
2022-07-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4863 | 1010.2827 | 0.94029 |  | 0 | 281420
2022-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2769 | 951.118 | 0.76353 |  | 0 | 299400
2022-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6372 | 920.23 | 0.77106 |  | 0 | 281670
2022-07-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6091 | 993.6673 | 0.77397 |  | 0 | 279675
2022-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5702 | 940.0018 | 0.80459 |  | 0 | 282045
2022-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2654 | 929.2265 | 0.87473 |  | 0 | 283115
2022-07-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4407 | 928.5585 | 0.96394 |  | 0 | 283600
2022-07-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5329 | 888.6734 | 0.85424 |  | 0 | 282525
2022-07-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9376 | 917.8939 | 0.82368 |  | 0 | 283025
2022-07-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4629 | 934.6258 | 0.74987 |  | 0 | 280300
2022-07-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3331 | 977.742 | 0.87037 |  | 0 | 279560
2022-07-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1947 | 1046.1312 |  | F | 0 | 288775
2022-07-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3855 | 984.1535 | 0.94583 |  | 0 | 263705
2022-07-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9088 | 974.7178 | 1.1782 | G | 0 | 293320
2022-07-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2178 | 953.0295 | 1.2047 | G | 0 | 274485
2022-07-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9962 | 940.4394 | 1.7223 | G | 0 | 298395
2022-07-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5534 | 978.6865 | 1.0499 | G | 0 | 268645
2022-07-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0175 | 978.3992 | 0.75019 |  | 0 | 282450
2022-07-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6465 | 916.3993 | 0.71795 |  | 0 | 265295
2022-07-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3815 | 992.5547 | 0.77866 |  | 0 | 288255
2022-07-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7731 | 972.2785 | 0.64418 |  | 0 | 271350
2022-07-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9989 | 963.8047 | 0.73183 |  | 0 | 281050
2022-07-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8138 | 955.5054 | 0.64653 |  | 0 | 264700
2022-07-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3553 | 967.9966 | 0.7144 |  | 0 | 270290
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 8687690
Mes priemer | [6 empty] | 108.1384 | 947.5795 | 0.90135
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | SO2 | CO | HF
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h
[7 empty] | 98.3465 | 0 | 0.36911
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie