## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 7.2022
[7 empty] | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  | 1
I (%) | [6 empty] | 20 |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1478 | 1478 | 1487
N / % SPH F | [6 empty] | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 1 / 0,1
N / % SPH E | [6 empty] | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 1 / 0,1
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 84.3487 | 657.0101 | 0.55245
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 39077.9041 | 302762.0519 | 254.6197
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 922014.5351 | 922014.5351 | 922014.5351
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO | HF | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | emisný faktor
2022-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5909 | 685.6699 | 0.64423 | 0 | 279965
2022-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6218 | 689.3256 | 0.58757 | 0 | 294305
2022-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0066 | 684.6909 | 0.64677 | 0 | 276605
2022-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9455 | 661.4705 | 0.40814 | 0 | 274495
2022-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0783 | 658.6967 | 0.58732 | 0 | 279305
2022-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6805 | 677.756 | 0.4588 | 0 | 278285
2022-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4204 | 676.012 | 0.50332 | 0 | 277680
2022-07-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7971 | 661.3277 | 0.33593 | 0 | 281420
2022-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6968 | 676.2914 | 0.64337 | 0 | 299400
2022-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8452 | 670.1506 | 0.6354 | 0 | 281670
2022-07-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5288 | 672.2013 | 0.53126 | 0 | 279675
2022-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3407 | 659.8856 | 0.46405 | 0 | 282045
2022-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8664 | 652.9459 | 0.57459 | 0 | 283115
2022-07-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6158 | 643.7636 | 0.42529 | 0 | 283600
2022-07-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9195 | 663.3461 | 0.5124 | 0 | 282525
2022-07-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8646 | 664.2849 | 0.45811 | 0 | 283025
2022-07-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.022 | 670.5868 | 0.56809 | 0 | 280300
2022-07-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1887 | 670.1069 | 0.55293 | 0 | 279560
2022-07-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8428 | 656.2907 | 0.82135 | 0 | 288775
2022-07-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5955 | 669.6807 | 0.49697 | 0 | 263705
2022-07-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3591 | 685.5389 | 0.68719 | 0 | 293320
2022-07-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4575 | 676.3715 | 0.39579 | 0 | 274485
2022-07-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3454 | 669.4027 | 0.75034 | 0 | 298395
2022-07-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5355 | 654.4115 | 0.45706 | 0 | 268645
2022-07-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.61 | 663.4312 | 0.7105 | 0 | 282450
2022-07-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.69 | 616.696 | 0.52712 | 0 | 265295
2022-07-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7922 | 643.7531 | 0.45371 | 0 | 288255
2022-07-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6703 | 622.2482 | 0.54222 | 0 | 271350
2022-07-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2486 | 609.9902 | 0.62791 | 0 | 281050
2022-07-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9125 | 652.3187 | 0.50717 | 0 | 264700
2022-07-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5915 | 642.891 | 0.61604 | 0 | 270290
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8687690
Mes priemer | [6 empty] | 84.151 | 661.3399 | 0.55261
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | SO2 | CO | HF
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h
[7 empty] | 111.8847 | 0 | 0.26916
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie