## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 01.2023
[7 empty] | SO2 |  | CO |  | HF | [9 empty] | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | [9 empty] | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  |  | 1
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 504 |  | 503 |  | 223 |  | 507 |  | 507 |  | 507 |  | 507 |  | 507
N / % SPH F | [6 empty] | 3 / 0,6 |  | 4 / 0,8 |  | 284 / 56,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 3 / 0,6 |  | 4 / 0,8 |  | 284 / 56,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 7 / 22,6 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 66.2812 |  | 360.6373 |  | 0.65917
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2873.5179 |  | 15714.781 |  | 38.7813
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 42793.5063 |  | 42793.5063 |  | 42793.5063
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 |  | CO |  | HF | [9 empty] | Prietok |  | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | [9 empty] | m3/h ns |  | emisný faktor
2023-01-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2099 |  | 422.1448 |  | 0.64729 |  | 41.1444 |  | 99.3668 |  | 0.79999 |  | 239534.7773 |  | 204682.9561 |  | 0.00014027 | 19145
2023-01-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0644 |  | 421.3621 |  | 0.59356 |  | 44.9706 |  | 99.1624 |  | 0.79999 |  | 189829.1621 |  | 158281.9788 |  | 0.0001165 | 19360
2023-01-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3918 |  | 404.3934 |  | 0.65336 |  | 45.0318 |  | 99.3539 |  | 0.79999 |  | 196358.8926 |  | 164014.5794 |  | 0.0001218 | 21120
2023-01-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5909 |  | 400.7555 |  | 0.74869 |  | 41.3047 |  | 99.2941 |  | 0.79999 |  | 199582.7959 |  | 168581.7188 |  | 0.00018114 | 16725
2023-01-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0839 |  | 432.4183 |  |  | F | 44.5105 |  | 98.1857 |  | 0.79999 |  | 199635.4736 |  | 165054.9349 |  | 9.7388e-05 | 22425
2023-01-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8601 |  | 440.1197 |  |  | F | 44.7527 |  | 98.7946 |  | 0.79999 |  | 201061.3685 |  | 167139.6774 |  | 8.3847e-05 | 16675
2023-01-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2129 |  | 431.2715 |  |  | F | 44.8149 |  | 98.7324 |  | 0.79999 |  | 201568.6846 |  | 167422.2809 |  | 0 | 0
2023-01-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3701 |  | 390.1626 |  |  | F | 46.4376 |  | 98.0716 |  | 0.79999 |  | 204517.9984 |  | 167866.4938 |  | 8.9957e-05 | 15610
2023-01-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1574 |  | 309.5182 |  |  | F | 46.9588 |  | 97.2201 |  | 0.79999 |  | 207520.6771 |  | 168590.1208 |  | 0 | 0
2023-01-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0387 |  | 91.1018 |  |  | F | 46.7606 |  | 97.7864 |  | 0.79999 |  | 204282.6471 |  | 167021.1829 |  | 0 | 0
2023-01-11 | 10.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8747 |  | 71.0456 |  |  | F | 43.2997 |  | 98.488 |  | 0.79999 |  | 181370.5157 |  | 150056.5993 |  | 0 | 0
2023-01-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 0
2023-01-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 0
2023-01-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 0
2023-01-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 0
2023-01-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 0
2023-01-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 0
2023-01-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 0
2023-01-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 0
2023-01-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 0
2023-01-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 0
2023-01-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 0
2023-01-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 0
2023-01-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 0
2023-01-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 0
2023-01-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 0
2023-01-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 0
2023-01-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 0
2023-01-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 0
2023-01-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 0
2023-01-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 0
Suma | 490.5 | 253.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.00083091 | 131060
Mes priemer | [6 empty] | 64.3504 |  | 346.754 |  | 0.66073 |  | 44.5442 |  | 98.5869 |  | 0.79999 |  | 202296.6357 |  | 168064.7748
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | SO2 |  | CO |  | HF | [9 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | [9 empty] | m3/h ns
[7 empty] | 57.4514 |  | 476.6522 |  | 0.34855 |  | 74.469 |  | 98.298 |  | 0 |  | 0 |  | 536316.0876
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie