## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 10.2023
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1471 | 0 |  | 1489 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490
N / % SPH F | [6 empty] | 19 / 1,3 | 1490 / 0,0 |  | 1 / 0,1 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 19 / 1,3 | 0 / 0,0 |  | 1360 / 91,3 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 186.5404 |  |  | 0.39233
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3484.4892 |  |  | 1.262
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 18901.7262 |  |  | 18901.7262
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns | emisný faktor
2023-10-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0874 |  | F | 0.39127 | 64.1701 | 99.5091 | 5 | 40617.2946 | 30856.4014 | 0 | 0
2023-10-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7766 |  | F | 0.39007 | 70.4581 | 99.5984 | 5 | 34435.9726 | 25604.159 | 0 | 0
2023-10-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.4121 |  | F | 0.38854 | 66.4085 | 99.3789 | 5 | 35154.4543 | 26382.1639 | 0 | 0
2023-10-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2421 |  | F | 0.39164 | 70.4941 | 99.6134 | 5 | 35735.9079 | 26562.846 | 0 | 0
2023-10-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.0997 |  | F | 0.39473 | 68.8769 | 99.5558 | 5 | 34269.1747 | 25564.3903 | 0 | 0
2023-10-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.7308 |  | F | 0.39014 | 66.8587 | 99.5938 | 5 | 34331.582 | 25768.5963 | 0 | 0
2023-10-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.0231 |  | F | 0.39792 | 69.5629 | 99.2453 | 5 | 33790.0122 | 25074.6029 | 0 | 0
2023-10-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8865 |  | F | 0.39101 | 72.2035 | 99.205 | 5 | 34666.2432 | 25509.3388 | 0 | 0
2023-10-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.859 |  | F | 0.39774 | 62.9144 | 99.2426 | 5 | 33964.5907 | 25688.4579 | 0 | 0
2023-10-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5771 |  | F | 0.39406 | 69.7942 | 99.227 | 5 | 30125.7787 | 22332.5464 | 0 | 0
2023-10-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5737 |  | F | 0.39 | 63.651 | 99.2924 | 5 | 30531.688 | 23062.5873 | 0 | 0
2023-10-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5491 |  | F | 0.38843 | 66.0198 | 98.9612 | 5 | 31767.8521 | 23752.6415 | 0 | 0
2023-10-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5961 |  | F | 0.39326 | 70.0152 | 98.9443 | 5 | 32133.6556 | 23738.6286 | 0 | 0
2023-10-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.4427 |  | F | 0.38872 | 64.506 | 98.5077 | 5 | 36800.8875 | 27510.2258 | 0 | 0
2023-10-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6757 |  | F | 0.39355 | 69.1128 | 98.5756 | 5 | 38009.5811 | 28050.885 | 0 | 0
2023-10-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7965 |  | F | 0.38877 | 71.8746 | 98.9478 | 5 | 36645.8587 | 26922.2316 | 0 | 0
2023-10-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8971 |  | F | 0.38862 | 66.2954 | 98.9744 | 5 | 34430.4814 | 25725.5404 | 0 | 0
2023-10-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.1275 |  | F | 0.39086 | 64.9202 | 98.785 | 5 | 33449.2654 | 25059.069 | 0 | 0
2023-10-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.816 |  | F | 0.39771 | 71.7904 | 98.1333 | 5 | 34180.7944 | 24913.304 | 0 | 0
2023-10-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3657 |  | F | 0.39484 | 64.844 | 97.4583 | 5 | 36934.2237 | 27290.343 | 0 | 0
2023-10-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.6913 |  | F | 0.39048 | 71.6006 | 98.1254 | 5 | 33833.9235 | 24671.1903 | 0 | 0
2023-10-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.9113 |  | F | 0.39341 | 64.498 | 98.4736 | 5 | 31819.8768 | 23779.2634 | 0 | 0
2023-10-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.0215 |  | F | 0.39809 | 61.5543 | 98.9263 | 5 | 31135.1711 | 23572.0012 | 0 | 0
2023-10-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5558 |  | F | 0.3929 | 69.0795 | 98.4923 | 5 | 34395.6435 | 25371.4863 | 0 | 0
2023-10-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.1836 |  | F | 0.39341 | 73.1401 | 97.9835 | 5 | 34780.6695 | 25212.0727 | 0 | 0
2023-10-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2545 |  | F | 0.39204 | 66.5226 | 97.7706 | 5 | 34238.7694 | 25252.6971 | 0 | 0
2023-10-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5688 |  | F | 0.3935 | 67.1707 | 97.331 | 5 | 34219.1847 | 25080.1037 | 0 | 0
2023-10-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.2126 |  | F | 0.39174 | 68.5458 | 98.1677 | 5 | 31783.5711 | 23397.5366 | 0 | 0
2023-10-29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2232 |  | F | 0.39576 | 66.5707 | 98.5285 | 5 | 34228.7755 | 25439.3045 | 0 | 0
2023-10-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.8579 |  | F | 0.3921 | 69.7133 | 98.5644 | 5 | 34502.2196 | 25420.0813 | 0 | 0
2023-10-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.0905 |  | F | 0.39442 | 72.2633 | 98.1505 | 5 | 32891.5784 | 23947.2588 | 0 | 0
Suma | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 188.9066 | 0 |  | 0.39257 | 67.9171 | 98.7504 | 5 | 34187.2478 | 25371.3534
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h |  |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie