## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 5.2022
[7 empty] | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  | 1
I (%) | [6 empty] | 20 |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  | 99.798
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 3
N platných SPH | [6 empty] | 1479 | 1479 | 1485
N / % SPH F | [6 empty] | 9 / 0,6 | 9 / 0,6 | 3 / 0,2
N / % SPH E | [6 empty] | 9 / 0,6 | 9 / 0,6 | 6 / 0,4
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 105.5764 | 1001.4409 | 0.60471
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 58766.0595 | 556397.7905 | 336.2376
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 1112864.7824 | 1112864.7824 | 1112864.7824
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO | HF | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | emisný faktor
2022-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6848 | 1094.8685 | 0.69199 | 0 | 282655
2022-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8254 | 1107.0186 | 0.62646 | 0 | 293510
2022-05-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0428 | 1111.7878 | 0.56774 | 0 | 283850
2022-05-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2233 | 1081.3867 | 0.59838 | 0 | 271220
2022-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8291 | 1085.3625 | 0.45364 | 0 | 289125
2022-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3729 | 1064.3694 | 0.50882 | 0 | 285965
2022-05-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2694 | 1043.2392 | 0.53155 | 0 | 290620
2022-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0184 | 1025.7748 | 0.53334 | 0 | 283035
2022-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8711 | 1019.0132 | 0.6144 | 0 | 298215
2022-05-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1778 | 1002.5601 | 0.51536 | 0 | 293520
2022-05-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5968 | 1035.5145 | 0.55581 | 0 | 276205
2022-05-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6348 | 1022.9613 | 0.55501 | 0 | 285435
2022-05-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.886 | 948.5552 | 0.62454 | 0 | 287900
2022-05-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4188 | 963.3356 | 0.61473 | 0 | 297970
2022-05-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.536 | 974.1509 | 0.44726 | 0 | 282400
2022-05-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.713 | 983.5391 | 0.54356 | 0 | 291675
2022-05-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.276 | 972.0506 | 0.51675 | 0 | 287895
2022-05-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1304 | 988.2626 | 0.55435 | 0 | 293105
2022-05-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1952 | 1016.4105 | 0.40887 | 0 | 293470
2022-05-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.25 | 1004.8733 | 0.46848 | 0 | 278975
2022-05-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3985 | 983.4681 | 0.65278 | 0 | 289240
2022-05-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6558 | 967.391 | 0.5494 | 0 | 295085
2022-05-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3605 | 985.488 | 0.63152 | 0 | 277500
2022-05-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.953 | 971.0896 | 0.65297 | 0 | 284630
2022-05-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8472 | 993.4941 | 0.80279 | 0 | 282630
2022-05-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9005 | 961.1057 | 0.75574 | 0 | 289420
2022-05-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.961 | 945.3622 | 0.76776 | 0 | 277520
2022-05-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8768 | 990.2021 | 0.70698 | 0 | 283630
2022-05-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9515 | 980.9788 | 0.77844 | 0 | 283700
2022-05-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8782 | 969.059 | 0.87912 | 0 | 299520
2022-05-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.0477 | 940.7095 | 0.65643 | 0 | 188165
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8797785
Mes priemer | [6 empty] | 105.6382 | 1007.5285 | 0.60532
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | SO2 | CO | HF
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h
[7 empty] | 98.3465 | 0 | 0.36911
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie