## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 07.2025
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40 |  |  |  |  | 7.86
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 619 | 0 |  | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624
N / % SPH F | [6 empty] | 5 / 0,8 | 624 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 5 / 0,8 | 0 / 0,0 |  | 233 / 37,3 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 13 / 41,9 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
priemer mg/m3< EL | [6 empty] | 269.0297 |  |  | 0.018292
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 4678.1363 |  |  | 0.23584
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 17411.5889 |  |  | 17411.5889
priemer mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns | emisný faktor
2025-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.0608 |  | F | 0 | 79.3343 | 99.1248 | 5.1 | 77522.3568 | 55785.4858 | 0 | 0
2025-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.993 |  | F | 0.016931 | 79.7191 | 99.2313 | 5.1 | 75584.0666 | 54389.1335 | 0 | 0
2025-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.3698 |  | F | 0.011735 | 80.309 | 99.2026 | 5.1 | 78587.9523 | 56446.5043 | 0 | 0
2025-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6942 |  | F | 0.047194 | 79.4631 | 99.2824 | 5.1 | 77710.2762 | 55989.9352 | 0 | 0
2025-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9147 |  | F | 0.010255 | 78.9754 | 99.1291 | 5.1 | 77555.1548 | 55871.6241 | 0 | 0
2025-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2086 |  | F | 0.018948 | 79.0298 | 98.628 | 5.1 | 75194.2428 | 53885.13 | 0 | 0
2025-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.6538 |  | F | 0.016641 | 78.2679 | 98.1023 | 5.1 | 78278.7249 | 55917.7919 | 0 | 0
2025-07-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.2102 |  | F | 0.0015783 | 78.0613 | 98.0769 | 5.1 | 82704.7835 | 59098.9291 | 0 | 0
2025-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9283 |  | F | 0.0075098 | 77.1026 | 98.3774 | 5.1 | 77875.4603 | 55969.4032 | 0 | 0
2025-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.9568 |  | F | 0.0075238 | 77.5069 | 98.6695 | 5.1 | 74660.9723 | 53758.8063 | 0 | 0
2025-07-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0332 |  | F | 0.05685 | 77.8244 | 98.6881 | 5.1 | 78187.3543 | 56256.9417 | 0 | 0
2025-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.689 |  | F | 0.034177 | 77.7641 | 98.7 | 5.1 | 75956.5283 | 54669.9713 | 0 | 0
2025-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8093 |  | F | 0.0084517 | 78.7309 | 98.7868 | 5.1 | 79962.118 | 57443.2122 | 0 | 0
2025-07-14
2025-07-15
2025-07-16
2025-07-17
2025-07-18
2025-07-19
2025-07-20
2025-07-21
2025-07-22
2025-07-23
2025-07-24
2025-07-25
2025-07-26
2025-07-27
2025-07-28
2025-07-29
2025-07-30
2025-07-31
Suma | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 271.0401 | 0 |  | 0.018292 | 78.6222 | 98.7692 | 5.1 | 77675.3839 | 55806.3745
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h |  |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 | 72.0254 | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL+ I
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie