## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 02.2024
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1380 | 0 |  | 1392 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391
N / % SPH F | [6 empty] | 12 / 0,9 | 1392 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,1
N / % SPH E | [6 empty] | 12 / 0,9 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 0,1
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 29 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 222.7059 |  |  | 0.47563
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 6329.2069 |  |  | 13.5215
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 28438.3648 |  |  | 28438.3648
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns | emisný faktor
2024-02-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.9715 |  | F | 0.47487 | 77.3041 | 99.4775 | 5 | 58699.2546 | 42683.6641 | 0 | 0
2024-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5407 |  | F | 0.45858 | 75.7853 | 99.5092 | 5 | 60174.641 | 43965.4399 | 0 | 0
2024-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1163 |  | F | 0.495 | 77.0942 | 99.1548 | 5 | 52947.0584 | 38399.045 | 0 | 0
2024-02-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.4855 |  | F | 0.44061 | 77.8778 | 98.9672 | 5 | 52616.6404 | 37998.491 | 0 | 0
2024-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.9611 |  | F | 0.44438 | 78.2942 | 98.7139 | 5 | 57582.4429 | 41430.453 | 0 | 0
2024-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.947 |  | F | 0.45801 | 77.9919 | 98.6628 | 5 | 58969.2987 | 42443.6472 | 0 | 0
2024-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.0042 |  | F | 0.47676 | 77.7814 | 98.2206 | 5 | 57012.7694 | 40877.9087 | 0 | 0
2024-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2715 |  | F | 0.45497 | 77.0627 | 97.9751 | 5 | 55741.7659 | 39943.3325 | 0 | 0
2024-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.7481 |  | F | 0.45429 | 78.0605 | 97.676 | 5 | 56304.5457 | 40111.717 | 0 | 0
2024-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4838 |  | F | 0.46746 | 78.902 | 97.5443 | 5 | 58724.3057 | 41679.2226 | 0 | 0
2024-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2955 |  | F | 0.57438 | 77.1098 | 97.3972 | 5 | 60621.2767 | 43181.3671 | 0 | 0
2024-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.3504 |  | F | 0.4917 | 78.2661 | 97.9 | 5 | 59327.7783 | 42337.8151 | 0 | 0
2024-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.9661 |  | F | 0.48121 | 77.9862 | 98.7682 | 5 | 60533.2347 | 43611.2197 | 0 | 0
2024-02-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.5292 |  | F | 0.44128 | 76.854 | 99.2793 | 5 | 59320.0224 | 43103.2862 | 0 | 0
2024-02-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8546 |  | F | 0.51375 | 77.3967 | 99.3637 | 5 | 58002.7993 | 42116.6406 | 0 | 0
2024-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2231 |  | F | 0.4329 | 77.9695 | 99.4379 | 5 | 56782.651 | 41195.1725 | 0 | 0
2024-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.7097 |  | F | 0.4314 | 77.116 | 99.6136 | 5 | 55181.3831 | 40201.9953 | 0 | 0
2024-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9652 |  | F | 0.45788 | 77.7362 | 99.8954 | 5 | 56489.0955 | 41201.8903 | 0 | 0
2024-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4936 |  | F | 0.47412 | 77.4077 | 99.5267 | 5 | 56653.0466 | 41202.1264 | 0 | 0
2024-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.501 |  | F | 0.4587 | 78.004 | 99.3605 | 5 | 55647.047 | 40334.9952 | 0 | 0
2024-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.0832 |  | F | 0.44822 | 77.7397 | 99.2509 | 5 | 57173.4621 | 41425.9239 | 0 | 0
2024-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6862 |  | F | 0.44602 | 77.3851 | 98.3127 | 5 | 55342.8853 | 39764.8349 | 0 | 0
2024-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2036 |  | F | 0.51142 | 76.9992 | 97.9058 | 5 | 56471.725 | 40450.4466 | 0 | 0
2024-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.7778 |  | F | 0.57617 | 77.0817 | 98.284 | 5 | 54042.5234 | 38850.564 | 0 | 0
2024-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.0192 |  | F | 0.48095 | 77.9818 | 98.4655 | 5 | 55901.1947 | 40153.8009 | 0 | 0
2024-02-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.4601 |  | F | 0.55162 | 78.4493 | 98.3338 | 5 | 53812.0524 | 38551.042 | 0 | 0
2024-02-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.9855 |  | F | 0.44167 | 78.4811 | 98.7543 | 5 | 54411.1488 | 39145.7002 | 0 | 0
2024-02-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.1444 |  | F | 0.48218 | 78.5406 | 99.097 | 5 | 54502.249 | 39340.2647 | 0 | 0
2024-02-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6131 |  | F | 0.47281 | 77.7846 | 99.0871 | 5 | 54544.5395 | 39453.3203 | 0 | 0
Suma | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 224.5997 | 0 |  | 0.47563 | 77.6705 | 98.7564 | 5 | 56673.5461 | 40867.4251
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h |  |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie