## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 06.2024
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1428 | 0 |  | 1439 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440
N / % SPH F | [6 empty] | 12 / 0,8 | 1440 / 0,0 |  | 1 / 0,1 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 12 / 0,8 | 0 / 0,0 |  | 673 / 46,7 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 231.6322 |  |  | 0.44638
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 8790.8811 |  |  | 9.1886
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 38003.6004 |  |  | 38003.6004
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns | emisný faktor
2024-06-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.4779 |  | F | 0.50666 | 70.7572 | 98.4318 | 5 | 77087.3823 | 56518.7115 | 0 | 0
2024-06-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.5151 |  | F | 0.46072 | 70.394 | 98.7175 | 5 | 75175.3799 | 55333.3825 | 0 | 0
2024-06-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.5233 |  | F | 0.45881 | 70.373 | 98.6918 | 5 | 72423.6366 | 53299.0879 | 0 | 0
2024-06-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.158 |  | F | 0.50233 | 70.3744 | 98.5624 | 5 | 69658.2511 | 51196.9467 | 0 | 0
2024-06-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7308 |  | F | 0.43762 | 70.6319 | 98.7466 | 5 | 68068.7171 | 50084.6812 | 0 | 0
2024-06-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.0789 |  | F | 0.46294 | 71.7072 | 98.9864 | 5 | 73912.2673 | 54345.6755 | 0 | 0
2024-06-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2602 |  | F | 0.42971 | 71.3838 | 98.9764 | 5 | 72129.1475 | 53082.5198 | 0 | 0
2024-06-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3449 |  | F | 0.42923 | 71.2129 | 98.8044 | 5 | 67707.89 | 49765.6621 | 0 | 0
2024-06-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.3908 |  | F | 0.43118 | 71.5499 | 98.3918 | 5 | 68229.3162 | 49887.0762 | 0 | 0
2024-06-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.86 |  | F | 0.42732 | 70.1083 | 98.1517 | 5 | 71577.8418 | 52428.822 | 0 | 0
2024-06-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9806 |  | F | 0.45841 | 71.1283 | 98.4307 | 5 | 73844.4927 | 54079.8548 | 0 | 0
2024-06-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8017 |  | F | 0.51027 | 68.5152 | 98.7505 | 5 | 69073.7101 | 51137.2635 | 0 | 0
2024-06-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.7901 |  | F | 0.47729 | 69.091 | 98.7385 | 5 | 69246.2664 | 51175.7358 | 0 | 0
2024-06-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8664 |  | F | 0.44446 | 69.4695 | 98.8032 | 5 | 71026.4438 | 52470.806 | 0 | 0
2024-06-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4698 |  | F | 0.43409 | 69.8669 | 98.65 | 5 | 73148.6161 | 53892.9974 | 0 | 0
2024-06-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.2986 |  | F | 0.4654 | 69.7427 | 98.534 | 5 | 72212.8045 | 53156.7977 | 0 | 0
2024-06-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.566 |  | F | 0.45422 | 70.3354 | 98.8855 | 5 | 72481.408 | 53451.9561 | 0 | 0
2024-06-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.1627 |  | F | 0.42839 | 71.7402 | 99.1018 | 5 | 75167.7611 | 55331.3899 | 0 | 0
2024-06-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.5839 |  | F | 0.41873 | 72.7937 | 98.9233 | 5 | 74698.2459 | 54714.6072 | 0 | 0
2024-06-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.0125 |  | F | 0.44217 | 72.566 | 99.2345 | 5 | 73075.11 | 53731.5801 | 0 | 0
2024-06-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8683 |  | F | 0.4431 | 72.4559 | 99.0931 | 5 | 72075.1953 | 52936.9099 | 0 | 0
2024-06-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.3548 |  | F | 0.48863 | 70.9763 | 98.6669 | 5 | 71018.2326 | 52160.9827 | 0 | 0
2024-06-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.7533 |  | F | 0.41998 | 72.3483 | 98.7858 | 5 | 72560.1504 | 53145.8893 | 0 | 0
2024-06-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3127 |  | F | 0.40993 | 71.7938 | 98.9873 | 5 | 71045.4811 | 52222.9779 | 0 | 0
2024-06-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.6609 |  | F | 0.41646 | 71.0554 | 99.0144 | 5 | 72465.9369 | 53399.7908 | 0 | 0
2024-06-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.9909 |  | F | 0.4266 | 69.8893 | 98.852 | 5 | 67614.2583 | 49913.1185 | 0 | 0
2024-06-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5984 |  | F | 0.43471 | 70.8015 | 98.6793 | 5 | 68765.354 | 50535.9814 | 0 | 0
2024-06-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.5114 |  | F | 0.41679 | 71.3207 | 98.9213 | 5 | 71179.6929 | 52361.718 | 0 | 0
2024-06-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2953 |  | F | 0.41886 | 74.2507 | 99.1246 | 5 | 76029.6296 | 55568.9433 | 0 | 0
2024-06-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0503 |  | F | 0.44497 | 73.4243 | 98.7202 | 5 | 71463.5719 | 52151.485 | 0 | 0
Suma | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 233.4089 | 0 |  | 0.44667 | 71.0686 | 98.7786 | 5 | 71805.4064 | 52782.7784
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h |  |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie