## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 09.2025
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40 |  |  |  |  | 7.86
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1428 | 0 |  | 1438 | 1440 | 1440 | 1440 | 1436 | 1436
N / % SPH F | [6 empty] | 12 / 0,8 | 1440 / 0,0 |  | 2 / 0,1 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 4 / 0,0 | 4 / 0,3
N / % SPH E | [6 empty] | 12 / 0,8 | 0 / 0,0 |  | 271 / 18,8 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 4 / 0,3
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
priemer mg/m3< EL | [6 empty] | 236.8799 |  |  | 0.0029477
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 10147.0041 |  |  | 0.18951
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 42440.8996 |  |  | 42440.8996
priemer mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns | emisný faktor
2025-09-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4303 |  | F | 0.013469 | 78.7444 | 98.608 | 5.1 | 85035.6785 | 60976.3973 | 0 | 0
2025-09-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.0769 |  | F | 0.0074817 | 79.417 | 98.6072 | 5.1 | 85483.446 | 61180.0275 | 0 | 0
2025-09-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.9087 |  | F | 0.00069292 | 78.1103 | 98.8616 | 5.1 | 80524.5138 | 57993.9406 | 0 | 0
2025-09-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.231 |  | F | 0.018177 | 78.2292 | 99.0847 | 5.1 | 79358.0827 | 57262.3442 | 0 | 0
2025-09-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1561 |  | F | 0.0034783 | 78.8565 | 99.1518 | 5.1 | 78820.6551 | 56811.3063 | 0 | 0
2025-09-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.6369 |  | F | 0.0030525 | 78.1892 | 99.3757 | 5.1 | 80030.026 | 57924.9125 | 0 | 0
2025-09-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.8759 |  | F | 0.0024694 | 77.8964 | 99.3036 | 5.1 | 80902.8473 | 58562.2566 | 0 | 0
2025-09-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8633 |  | F | 0 | 78.4247 | 99.0401 | 5.1 | 83487.2461 | 60183.8326 | 0 | 0
2025-09-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.7834 |  | F | 0 | 77.9401 | 98.8713 | 5.1 | 80865.3153 | 58277.1836 | 0 | 0
2025-09-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.1057 |  | F | 0 | 78.292 | 98.7414 | 5.1 | 85687.1007 | 61604.8195 | 0 | 0
2025-09-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9437 |  | F | 0 | 78.3436 | 98.562 | 5.1 | 85459.8457 | 61319.9705 | 0 | 0
2025-09-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3869 |  | F | 0.00056313 | 77.6481 | 99.114 | 5.1 | 82061.0814 | 59330.8258 | 0 | 0
2025-09-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6074 |  | F | 0 | 77.9308 | 99.2943 | 5.1 | 80089.8416 | 57963.7094 | 0 | 0
2025-09-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.083 |  | F | 0 | 77.3871 | 98.885 | 5.1 | 82622.7962 | 59642.7213 | 0 | 0
2025-09-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.2049 |  | F | 0.0077146 | 77.2105 | 99.0671 | 5.1 | 82153.6663 | 59441.4179 | 0 | 0
2025-09-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2063 |  | F | 0 | 77.5595 | 99.0193 | 5.1 | 85653.0911 | 61883.2951 | 0 | 0
2025-09-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.0024 |  | F | 0.0042377 | 77.061 | 99.1789 | 5.1 | 85813.7765 | 62187.6243 | 0 | 0
2025-09-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.9687 |  | F | 0.0035312 | 76.8467 | 99.4539 | 5.1 | 86155.0243 | 62647.2285 | 0 | 0
2025-09-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.3244 |  | F | 0.010989 | 78.0817 | 99.6479 | 5.1 | 85410.2806 | 62009.1193 | 0 | 0
2025-09-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5706 |  | F | 0 | 78.1292 | 99.5734 | 5.1 | 83515.6742 | 60580.2015 | 0 | 0
2025-09-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8001 |  | F | 0 | 78.6665 | 99.1408 | 5.1 | 84030.1901 | 60594.9652 | 0 | 0
2025-09-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8168 |  | F | 0 | 79.6236 | 98.8183 | 5.1 | 84000.1805 | 60208.2388 | 0 | 0
2025-09-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.6937 |  | F | 0 | 79.3121 | 98.8963 | 5.1 | 85377.8893 | 61301.4321 | 0 | 0
2025-09-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.7336 |  | F | 0 | 78.4133 | 98.9752 | 5.1 | 85835.2178 | 61837.0261 | 0 | 0
2025-09-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.6095 |  | F | 0.00043313 | 77.9667 | 99.1203 | 5.1 | 86331.5313 | 62364.673 | 0 | 0
2025-09-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6535 |  | F | 0 | 76.6477 | 99.4577 | 5.1 | 77569.2135 | 56413.6041 | 0 | 0
2025-09-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7776 |  | F | 0.0024377 | 75.6056 | 99.4546 | 5.1 | 71599.0824 | 52246.8671 | 0 | 0
2025-09-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6945 |  | F | 0.006799 | 75.552 | 99.0963 | 5.1 | 75318.9014 | 54772.7608 | 0 | 0
2025-09-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.5231 |  | F | 0 | 74.966 | 98.995 | 5.1 | 76860.4836 | 55930.0907 | 0 | 0
2025-09-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9988 |  | F | 0.0024302 | 72.7723 | 99.1947 | 5.1 | 61978.8402 | 45476.7984 | 0 | 0
Suma | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 238.8889 | 0 |  | 0.0029319 | 77.6608 | 99.0863 | 5.1 | 81601.0507 | 58964.3197
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h |  |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 | 72.0254 | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL+ I
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie