## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 01.2024
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF | [5 empty] | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | [5 empty] | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1476 | 0 |  | 1478 |  | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488
N / % SPH F | [6 empty] | 12 / 0,8 | 1488 / 0,0 |  | 10 / 0,7 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 12 / 0,8 | 0 / 0,0 |  | 10 / 0,7 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 1 / 3,2 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 121.4447 |  |  | 0.43573
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2892.955 |  |  | 10.4495
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 23907.6632 |  |  | 23907.6632
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF | [5 empty] | Prietok | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | [5 empty] | m3/h ns | emisný faktor
2024-01-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.2695 |  | F | 0.40416 |  | 68.7272 | 98.3264 | 5 | 36348.4053 | 26782.0274 | 0 | 0
2024-01-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4188 |  | F | 0.41195 |  | 71.8989 | 98.3231 | 5 | 36227.899 | 26444.605 | 0 | 0
2024-01-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4904 |  | F | 0.41489 |  | 67.7816 | 97.7407 | 5 | 36265.1417 | 26638.9048 | 0 | 0
2024-01-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.3221 |  | F | 0.42174 |  | 67.9863 | 97.8026 | 5 | 35461.8696 | 26043.1976 | 0 | 0
2024-01-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1843 |  | F | 0.4335 |  | 71.3019 | 98.3278 | 5 | 36488.8806 | 26683.8556 | 0 | 0
2024-01-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.66 |  | F | 0.38421 |  | 66.1488 | 98.0306 | 5 | 35753.3206 | 26464.7814 | 0 | 0
2024-01-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9078 |  | F | 0.38422 |  | 66.5012 | 97.9798 | 5 | 35325.3608 | 26104.3462 | 0 | 0
2024-01-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7461 |  | F | 0.38422 |  | 68.3068 | 98.7507 | 5 | 34033.3905 | 25220.3049 | 0 | 0
2024-01-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3726 |  | F |  | F | 63.2751 | 99.6092 | 5 | 33865.88 | 25692.6349 | 0 | 0
2024-01-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5456 |  | F | 0.38377 |  | 62.9525 | 99.7648 | 5 | 34490.8038 | 26250.4277 | 0 | 0
2024-01-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7707 |  | F | 0.4217 |  | 67.5106 | 99.2483 | 5 | 34997.8729 | 26129.0926 | 0 | 0
2024-01-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0986 |  | F | 0.43551 |  | 65.2197 | 99.2403 | 5 | 33902.2657 | 25474.6615 | 0 | 0
2024-01-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0157 |  | F | 0.44251 |  | 66.7509 | 98.8168 | 5 | 33403.8107 | 24875.8808 | 0 | 0
2024-01-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.624 |  | F | 0.43621 |  | 68.7566 | 98.1311 | 5 | 31428.3022 | 23113.461 | 0 | 0
2024-01-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4613 |  | F | 0.45722 |  | 60.6659 | 97.5651 | 5 | 33351.2542 | 24980.296 | 0 | 0
2024-01-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7586 |  | F | 0.41204 |  | 63.0206 | 98.1482 | 5 | 33189.8156 | 24839.9071 | 0 | 0
2024-01-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2668 |  | F | 0.48146 |  | 66.2186 | 97.8796 | 5 | 33971.3263 | 25100.7528 | 0 | 0
2024-01-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.024 |  | F | 0.44623 |  | 62.2363 | 97.2354 | 5 | 34801.7047 | 25853.9084 | 0 | 0
2024-01-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4914 |  | F | 0.50419 |  | 64.7478 | 98.4398 | 5 | 49419.7231 | 37046.0486 | 0 | 0
2024-01-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2811 |  | F | 0.46065 |  | 73.5766 | 99.5683 | 5 | 57216.8397 | 42093.8145 | 0 | 0
2024-01-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1822 |  | F | 0.44497 |  | 73.5257 | 99.9363 | 5 | 57090.8846 | 42155.4467 | 0 | 0
2024-01-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5695 |  | F | 0.42708 |  | 74.2315 | 99.6657 | 5 | 54689.1235 | 40193.7368 | 0 | 0
2024-01-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2166 |  | F | 0.42672 |  | 75.9599 | 99.4479 | 5 | 55256.9059 | 40323.8868 | 0 | 0
2024-01-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5281 |  | F | 0.46741 |  | 74.3806 | 99.2166 | 5 | 54878.7043 | 40137.3927 | 0 | 0
2024-01-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7755 |  | F | 0.45504 |  | 76.1732 | 99.0799 | 5 | 55208.5483 | 40114.9501 | 0 | 0
2024-01-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3718 |  | F | 0.47972 |  | 75.3717 | 99.3014 | 5 | 56924.8876 | 41526.6284 | 0 | 0
2024-01-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6697 |  | F | 0.43672 |  | 76.5607 | 99.5967 | 5 | 56553.0533 | 41250.2151 | 0 | 0
2024-01-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.4091 |  | F | 0.42954 |  | 76.9438 | 100.2412 | 5 | 53285.2227 | 39084.1119 | 0 | 0
2024-01-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2033 |  | F | 0.44476 |  | 76.8192 | 100.3898 | 5 | 59255.2317 | 43543.0244 | 0 | 0
2024-01-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.6554 |  | F | 0.52649 |  | 76.2038 | 100.3539 | 5 | 59069.5763 | 43470.1351 | 0 | 0
2024-01-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.1946 |  | F | 0.43887 |  | 76.4322 | 100.0238 | 5 | 58014.3802 | 42520.1977 | 0 | 0
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 122.4673 | 0 |  | 0.43659 |  | 69.877 | 98.9091 | 5 | 43553.8834 | 32133.9559
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h | [5 empty] | m3/h ns
[7 empty] | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie