## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 11.2022
[7 empty] | SO2 | CO | HF | [5 empty] | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | [5 empty] | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  | 1
I (%) | [6 empty] | 20 |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1429 | 1429 | 1088 |  | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440
N / % SPH F | [6 empty] | 11 / 0,8 | 11 / 0,8 | 352 / 24,4 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 11 / 0,8 | 11 / 0,8 | 352 / 24,4 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 8 / 26,7 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 74.7544 | 485.5804 | 0.39779
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 7568.6006 | 48883.6846 | 28.7847
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 97706.5833 | 97706.5833 | 74101.8238
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 49.8864
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 23604.7595
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO | HF | [5 empty] | Prietok | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | [5 empty] | m3/h ns | emisný faktor
2022-11-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8043 | 599.6914 |  | F | 50.6869 | 98.8094 | 0.79999 | 145961.3988 | 119128.0881 | 5.9505e-05 | 17735
2022-11-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1267 | 555.2764 |  | F | 49.9659 | 98.9123 | 0.79999 | 147455.7806 | 120744.646 | 5.8466e-05 | 18295
2022-11-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3475 | 541.5758 |  | F | 48.6535 | 98.7925 | 0.79999 | 148973.3864 | 122344.4771 | 5.0967e-05 | 21265
2022-11-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7418 | 562.2936 |  | F | 51.4237 | 97.6383 | 0.79999 | 150513.1058 | 121110.9453 | 6.0804e-05 | 17645
2022-11-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1759 | 567.0118 |  | F | 50.8855 | 97.8863 | 0.79999 | 150699.7103 | 121773.2215 | 5.8422e-05 | 18465
2022-11-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0362 | 555.3106 |  | F | 51.8058 | 98.4736 | 0.79999 | 151109.6185 | 122488.298 | 5.5589e-05 | 19520
2022-11-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9022 | 513.3439 |  | F | 50.8213 | 98.6396 | 0.79999 | 157782.4928 | 128513.7536 | 4.5249e-05 | 25160
2022-11-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5814 | 462.0831 |  | F | 47.9295 | 98.7707 | 0.79999 | 154916.028 | 127428.2168 | 7.4789e-05 | 11485
2022-11-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5109 | 481.8878 | 0.38371 |  | 48.546 | 98.6379 | 0.79999 | 165642.5345 | 135875.4329 | 6.238e-05 | 20000
2022-11-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4895 | 446.8649 | 0.66905 |  | 48.1505 | 99.1349 | 0.79999 | 162645.5462 | 134234.9147 | 0.00012283 | 17525
2022-11-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9328 | 451.2263 | 0.29866 |  | 44.8997 | 99.8977 | 0.79999 | 159010.7887 | 133578.1961 | 4.7224e-05 | 20310
2022-11-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1738 | 418.328 | 0.48152 |  | 46.4667 | 99.8325 | 0.79999 | 163563.8294 | 136664.2933 | 8.6841e-05 | 18215
2022-11-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3975 | 412.126 | 0.45427 |  | 43.1163 | 99.7143 | 0.79999 | 157791.8545 | 133077.8276 | 8.0277e-05 | 18100
2022-11-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1265 | 443.3251 | 0.4189 |  | 42.4481 | 99.167 | 0.79999 | 162761.7008 | 137099.2085 | 7.2041e-05 | 18815
2022-11-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1854 | 443.3016 | 0.46474 |  | 44.3691 | 98.3013 | 0.79999 | 151174.1475 | 125157.5516 | 7.1618e-05 | 19530
2022-11-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9899 | 435.8092 | 0.43636 |  | 46.5197 | 97.1677 | 0.79999 | 155935.0892 | 126785.6429 | 6.9045e-05 | 19205
2022-11-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.817 | 448.6411 | 0.44283 |  | 45.4328 | 96.8203 | 0.79999 | 156473.1497 | 127200.556 | 7.8145e-05 | 17305
2022-11-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1535 | 454.781 | 0.63215 |  | 45.3913 | 96.699 | 0.79999 | 155884.1768 | 126581.9834 | 9.2451e-05 | 20775
2022-11-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.664 | 521.4435 | 0.48333 |  | 42.0218 | 97.7052 | 0.79999 | 155883.596 | 129264.5439 | 9.2153e-05 | 16265
2022-11-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5083 | 537.7098 | 0.38486 |  | 41.7951 | 97.7986 | 0.79999 | 155773.0397 | 129388.5083 | 5.6425e-05 | 21180
2022-11-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6252 | 542.3139 | 0.38282 |  | 40.2715 | 97.4401 | 0.79999 | 165182.6647 | 137834.7339 | 6.1513e-05 | 19890
2022-11-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1581 | 548.5436 | 0.3862 |  | 41.1718 | 97.2191 | 0.79999 | 155156.4248 | 128367.5811 | 5.9385e-05 | 20030
2022-11-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.772 | 466.9702 | 0.37169 |  | 42.4722 | 96.9704 | 0.79999 | 189306.2331 | 156320.82 | 5.8014e-05 | 22420
2022-11-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3136 | 433.9597 | 0.28958 |  | 44.0428 | 97.6036 | 0.79999 | 182428.056 | 150156.1436 | 6.9286e-05 | 15040
2022-11-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0323 | 443.842 | 0.37455 |  | 42.1855 | 98.544 | 0.79999 | 183020.3525 | 152994.0957 | 7.6503e-05 | 17960
2022-11-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7342 | 478.0171 | 0.19675 |  | 41.4369 | 99.2507 | 0.79999 | 182748.1992 | 154225.9707 | 2.9724e-05 | 24500
2022-11-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2081 | 456.1885 | 0.26568 |  | 42.3852 | 99.3737 | 0.79999 | 182941.6484 | 154116.415 | 5.1702e-05 | 19000
2022-11-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4611 | 423.6408 | 0.23945 |  | 41.7886 | 98.8921 | 0.79999 | 183491.4564 | 154118.7731 | 4.3155e-05 | 20505
2022-11-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.742 | 424.6779 | 0.34933 |  | 40.5895 | 98.849 | 0.79999 | 201520.0612 | 170435.653 | 6.5894e-05 | 20405
2022-11-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9038 | 464.0256 | 0.34491 |  | 40.0129 | 98.9378 | 0.79999 | 182337.7897 | 154097.1462 | 6.7734e-05 | 18805
Suma | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.0019781 | 575350
Mes priemer | [6 empty] | 74.5872 | 484.4737 | 0.39779 |  | 45.2562 | 98.396 | 0.79999 | 163936.1287 | 135703.5879
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | SO2 | CO | HF | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | [5 empty] | m3/h ns
[7 empty] | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 |  | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie