## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 11.2022
[7 empty] | SO2 |  | CO |  | HF | [9 empty] | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | [9 empty] | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  |  | 1
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 46 |  | 46 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47
N / % SPH F | [6 empty] | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % PDH F | [6 empty] | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 20.1008 |  | 1.0628 |  | 0.0031896
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 87.7011 |  | 457.6994 |  | 0.016145
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 4572.3768 |  | 6076.6043 |  | 6076.6043
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 68.1802 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 1504.2275 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 |  | CO |  | HF | [9 empty] | Prietok |  | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | [9 empty] | m3/h ns |  | emisný faktor
2022-11-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 17735
2022-11-02 | 22.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8852 |  | 1.7375 |  | 0 |  | 19.6686 |  | 99.8544 |  | 0.89999 |  | 353096.1699 |  | 349918.5563 |  | 0 | 18295
2022-11-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 21265
2022-11-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 17645
2022-11-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 18465
2022-11-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 19520
2022-11-07 | 18.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7022 |  | 1.0242 |  | 0 |  | 42.6226 |  | 99.5497 |  | 0.89999 |  | 8923.5219 |  | 8843.2097 |  | 0 | 25160
2022-11-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 11485
2022-11-09 | 23.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3184 |  | 0.32461 |  | 0 |  | 18.9411 |  | 99.4164 |  | 0.89999 |  | 1058788 |  | 1049259 |  | 0 | 20000
2022-11-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 17525
2022-11-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 20310
2022-11-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 18215
2022-11-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 18100
2022-11-14 | 19.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7512 |  | 2.3007 |  | 0.016657 |  | 28.9019 |  | 100.1369 |  | 0.89999 |  | 193630.8602 |  | 191888.1285 |  | 8.5809e-07 | 18815
2022-11-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 19530
2022-11-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 19205
2022-11-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 17305
2022-11-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 20775
2022-11-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 16265
2022-11-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 21180
2022-11-21 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9926 |  | 1.0137 |  | 0 |  | 27.8723 |  | 98.2597 |  | 0.89999 |  | 237938.3625 |  | 235796.9383 |  | 0 | 19890
2022-11-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 20030
2022-11-23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F | 0 |  | 14.7523 |  | 97.5658 |  | 0.89999 |  | 1517888.5 |  | 1504227.5 |  | 0 | 22420
2022-11-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 15040
2022-11-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 17960
2022-11-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 24500
2022-11-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 19000
2022-11-28 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0522 |  | 0.017719 |  | 0 |  | 30.3946 |  | 99.7462 |  | 0.89999 |  | 138925.75 |  | 137675.4055 |  | 0 | 20505
2022-11-29 | 23.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6282 |  | 0.00315 |  | 0 |  | 15.0402 |  | 99.5181 |  | 0.89999 |  | 1500249 |  | 1486747 |  | 0 | 20405
2022-11-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 18805
Suma | 696.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 8.5809e-07 | 575350
Mes priemer | [6 empty] | 19.0471 |  | 0.91737 |  | 0.0020821 |  | 24.7742 |  | 99.2559 |  | 0.89999 |  | 626180.0206 |  | 620544.4673
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | SO2 |  | CO |  | HF | [9 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | [9 empty] | m3/h ns
[7 empty] | 111.8848 |  | 951.5991 |  | 0.26916 |  | 91.9677 |  | 98.8495 |  | 0 |  | 0 |  | 952446.6643
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie