## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 8.2019
[6 empty] | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky | [5 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [5 empty] | 350 |  | 2
I (%) | [5 empty] | 20 |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [5 empty] | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0
N platných SPH | [5 empty] | 1484 | 1484 | 1488
N / % SPH F | [5 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 0/0,0
N / % SPH E | [5 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 0/0,0
N / % PDH F | [5 empty] | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [5 empty] | 115.7688 | 786.3936 | 0.57482
Množstvo ZL [kg]< EL | [5 empty] | 67758.8055 | 460163.8225 | 335.6763
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [5 empty] | 1170946.1362 | 1170946.1362 | 1170946.1362
c-vážený priem. mg/m3> EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Dátum | Bez | stav | Nabeh | zast. | ZmQ | SO2 | CO | HF | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | emisný faktor
2019-08-01 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 102.9617 | 766.7463 | 0.65027 | 0 | 480790
2019-08-02 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 107.2525 | 756.9156 | 0.5267 | 0 | 492360
2019-08-03 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 126.6836 | 738.7863 | 0.64716 | 0 | 471575
2019-08-04 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 124.7746 | 767.7681 | 0.61767 | 0 | 476690
2019-08-05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 126.8056 | 783.7326 | 0.6955 | 0 | 484970
2019-08-06 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 114.2406 | 774.4127 | 0.71873 | 0 | 485065
2019-08-07 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 113.6733 | 770.3493 | 0.64487 | 0 | 476790
2019-08-08 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 110.4801 | 747.8801 | 0.55681 | 0 | 496420
2019-08-09 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 106.4058 | 769.1858 | 0.4941 | 0 | 485840
2019-08-10 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 118.7269 | 745.2893 | 0.61898 | 0 | 492545
2019-08-11 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 115.938 | 733.5698 | 0.61368 | 0 | 461660
2019-08-12 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 108.9291 | 738.0288 | 0.59425 | 0 | 489505
2019-08-13 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 124.8714 | 738.7587 | 0.60593 | 0 | 454725
2019-08-14 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 110.2626 | 783.9676 | 0.3191 | 0 | 476990
2019-08-15 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 132.417 | 829.3728 | 0.46059 | 0 | 476815
2019-08-16 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 119.3031 | 837.8143 | 0.4627 | 0 | 479105
2019-08-17 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 111.2414 | 834.2221 | 0.42328 | 0 | 460230
2019-08-18 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 109.738 | 812.046 | 0.45258 | 0 | 498725
2019-08-19 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 113.7979 | 826.9574 | 0.56924 | 0 | 480400
2019-08-20 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 109.5317 | 805.8691 | 0.57478 | 0 | 498635
2019-08-21 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 108.6969 | 811.4416 | 0.43761 | 0 | 472670
2019-08-22 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 117.4633 | 796.6147 | 0.46538 | 0 | 483520
2019-08-23 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 119.4077 | 829.6264 | 0.56381 | 0 | 477475
2019-08-24 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 111.9746 | 791.6042 | 0.58109 | 0 | 499630
2019-08-25 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 118.393 | 793.1315 | 0.6092 | 0 | 466990
2019-08-26 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 116.0167 | 815.4213 | 0.5752 | 0 | 448055
2019-08-27 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 116.355 | 806.2768 | 0.52835 | 0 | 480480
2019-08-28 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 115.4172 | 785.8645 | 0.66428 | 0 | 458495
2019-08-29 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 127.4843 | 779.9125 | 0.8834 | 0 | 495455
2019-08-30 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 120.007 | 808.5224 | 0.73567 | 0 | 464150
2019-08-31 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 111.4256 | 805.7785 | 0.52864 | 0 | 461405
Suma | 0 | 1488 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 14828160
Mes priemer | [5 empty] | 115.8258 | 786.622 | 0.57482
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [5 empty] | SO2 | CO | HF
[6 empty] | kg/h | kg/h | kg/h
[6 empty] | 94.641 | 701.668 | 0.246
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [5 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [5 empty] | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie