## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 7.202
[6 empty] | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky | [5 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [5 empty] | 350 |  | 1
I (%) | [5 empty] | 20 |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [5 empty] | 0 |  | 1
Dát PDH > EL + I | [5 empty] | 0 |  | 1
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [5 empty] | 100,0 |  | 97,4
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [5 empty] | splnené |  | nesplnené
N SPH > 1.2 EL + I | [5 empty] | 0 |  | 39
N platných SPH | [5 empty] | 1479 | 1479 | 1485
N / % SPH F | [5 empty] | 9/0,6 | 9/0,6 | 3/0,2
N / % SPH E | [5 empty] | 9/0,6 | 9/0,6 | 4/0,3
N / % PDH F | [5 empty] | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [5 empty] | 103.2997 | 835.4913 | 0.64077
Množstvo ZL [kg]< EL | [5 empty] | 72404.1719 | 586653.5664 | 432.9878
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [5 empty] | 1404894.7998 | 1404894.7998 | 1361582.1487
c-vážený priem. mg/m3> EL | [5 empty] | 0 | 0 | 1.4691
Množstvo ZL [kg]> EL | [5 empty] | 0 | 0 | 31.7873
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [5 empty] | 0 | 0 | 43312.651
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Dátum | Bez | stav | Nabeh | zast. | ZmQ | SO2 | CO | HF |  | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | emisný faktor
2020-07-01 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 122.8723 | 858.5528 | 0.88499 |  | 0 | 412615
2020-07-02 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 130.9582 | 845.0559 | 1.4691 | G | 0 | 398725
2020-07-03 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 112.2013 | 876.073 | 0.9556 |  | 0 | 406210
2020-07-04 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 127.3051 | 886.6387 | 1.2943 | G | 0 | 411040
2020-07-05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 111.2954 | 868.6801 | 0.8831 |  | 0 | 390665
2020-07-06 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 120.2789 | 822.2259 | 0.74619 |  | 0 | 401825
2020-07-07 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 118.5634 | 877.478 | 1.3728 | G | 0 | 413320
2020-07-08 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 98.349 | 844.1217 | 0.72483 |  | 0 | 391570
2020-07-09 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 98.9843 | 808.945 | 1.0127 | G | 0 | 403575
2020-07-10 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 96.8454 | 833.826 | 0.75121 |  | 0 | 401540
2020-07-11 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 98.1941 | 837.9528 | 0.64604 |  | 0 | 396530
2020-07-12 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 100.5443 | 878.2205 | 0.54358 |  | 0 | 403755
2020-07-13 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 103.9046 | 872.52 | 0.72253 |  | 0 | 404005
2020-07-14 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 91.6033 | 868.8095 | 0.141 |  | 0 | 400785
2020-07-15 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 95.2711 | 842.2905 | 0.50248 |  | 0 | 399385
2020-07-16 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 104.4764 | 838.1163 | 0.63694 |  | 0 | 399515
2020-07-17 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 91.8687 | 849.2819 | 0.50898 |  | 0 | 408980
2020-07-18 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 92.6618 | 821.4819 | 0.33786 |  | 0 | 409960
2020-07-19 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 95.3863 | 803.9714 | 0.44311 |  | 0 | 401650
2020-07-20 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 94.3637 | 817.4745 | 0.47463 |  | 0 | 415730
2020-07-21 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 99.3877 | 827.7412 | 0.61419 |  | 0 | 388810
2020-07-22 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 100.4639 | 809.7206 | 0.60432 |  | 0 | 407915
2020-07-23 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 90.9328 | 784.8981 | 0.28192 |  | 0 | 405030
2020-07-24 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 105.3093 | 804.657 | 0.62012 |  | 0 | 406945
2020-07-25 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 97.6435 | 789.5153 | 0.62209 |  | 0 | 398115
2020-07-26 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 94.1351 | 784.6994 | 0.43798 |  | 0 | 403935
2020-07-27 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 98.024 | 816.1316 | 0.5208 |  | 0 | 400985
2020-07-28 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 107.5225 | 822.8969 | 0.49908 |  | 0 | 403780
2020-07-29 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 100.2947 | 834.0954 | 0.47507 |  | 0 | 400335
2020-07-30 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 100.8058 | 814.0032 | 0.35768 |  | 0 | 394985
2020-07-31 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 101.7098 | 824.3492 | 0.6312 |  | 0 | 416160
Suma | 0 | 1488 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 12498375
Mes priemer | [5 empty] | 103.2644 | 834.3438 | 0.66812
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [5 empty] | SO2 | CO | HF
[6 empty] | kg/h | kg/h | kg/h
[6 empty] | 109.096 | 1024.058 | 0.361
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [5 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [5 empty] | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie