## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 10.202
[6 empty] | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky | [5 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [5 empty] | 350 |  |  |  | 1
I (%) | [5 empty] | 20 |  |  |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [5 empty] | 0 |  |  |  | 9
Dát PDH > EL + I | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [5 empty] | 100,0 |  |  |  | 99,2
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [5 empty] | splnené |  |  |  | nesplnené
N SPH > 1.2 EL + I | [5 empty] | 0 |  |  |  | 11
N platných SPH | [5 empty] | 1426 |  | 1426 |  | 1432
N / % SPH F | [5 empty] | 14/1,0 |  | 14/1,0 |  | 8/0,6
N / % SPH E | [5 empty] | 14/1,0 |  | 14/1,0 |  | 13/0,9
N / % PDH F | [5 empty] | 0/0.0 |  | 0/0.0 |  | 0/0.0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [5 empty] | 114.6176 |  | 716.1949 |  | 0.47784
Množstvo ZL [kg]< EL | [5 empty] | 62053.9994 |  | 388552.9478 |  | 259.341
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [5 empty] | 1085697.3903 |  | 1085697.3903 |  | 1085697.3903
c-vážený priem. mg/m3> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Bez | stav | Nabeh | zast. | ZmQ | SO2 |  | CO |  | HF |  | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | emisný faktor
2020-10-01 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 124.6097 |  | 720.4581 |  | 0.49694 |  | 0 | 411465
2020-10-02 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 126.1963 |  | 711.7312 |  | 0.53631 |  | 0 | 411855
2020-10-03 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 120.2749 |  | 720.9323 |  | 0.58723 |  | 0 | 409840
2020-10-04 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 126.1345 |  | 701.5663 |  | 0.52943 |  | 0 | 414270
2020-10-05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 138.8574 |  | 712.3092 |  | 0.58379 |  | 0 | 396245
2020-10-06 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 108.7615 |  | 718.8806 |  | 0.47301 |  | 0 | 389695
2020-10-07 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 104.6081 |  | 717.9677 |  | 0.36138 |  | 0 | 431845
2020-10-08 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 130.1955 |  | 757.3433 |  | 0.46117 |  | 0 | 379940
2020-10-09 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 115.6578 |  | 706.5705 |  | 0.37976 |  | 0 | 411435
2020-10-10 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 93.887 |  | 679.9937 |  | 0.39658 |  | 0 | 413065
2020-10-11 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 103.839 |  | 681.6041 |  | 0.91755 |  | 0 | 412410
2020-10-12 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 114.9124 |  | 686.0658 |  | 0.49086 |  | 0 | 404280
2020-10-13 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 87.7356 |  | 720.611 |  | 0.51144 |  | 0 | 401835
2020-10-14 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 123.4667 |  | 689.583 |  | 0.42421 |  | 0 | 414900
2020-10-15 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 126.1009 |  | 687.4391 |  | 0.44034 |  | 0 | 410005
2020-10-16 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 129.0499 |  | 693.8927 |  | 0.44694 |  | 0 | 400585
2020-10-17 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 112.2186 |  | 688.2203 |  | 0.53847 |  | 0 | 402615
2020-10-18 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 104.5795 |  | 687.1009 |  | 0.38529 |  | 0 | 427155
2020-10-19 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 115.0568 |  | 696.3861 |  | 0.39858 |  | 0 | 427600
2020-10-20 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 130.8609 |  | 771.324 |  | 0.4891 |  | 0 | 415170
2020-10-21 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 108.5085 |  | 754.23 |  | 0.39383 |  | 0 | 414655
2020-10-22 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 110.427 |  | 704.9808 |  | 0.50522 |  | 0 | 399245
2020-10-23 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 102.6605 |  | 744.7405 |  | 0.26641 |  | 0 | 403365
2020-10-24 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 105.174 |  | 701.9884 |  | 0.43321 |  | 0 | 439370
2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N | 0 | 411480
2020-10-26 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 96.8146 |  | 741.3563 |  | 0.38439 |  | 0 | 421320
2020-10-27 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 127.8985 |  | 723.3549 |  | 0.41973 |  | 0 | 418295
2020-10-28 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 124.0876 |  | 751.4664 |  | 0.55403 |  | 0 | 420920
2020-10-29 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 101.631 |  | 739.1006 |  | 0.41048 |  | 0 | 425355
2020-10-30 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 121.7768 |  | 742.1794 |  | 0.56744 |  | 0 | 423320
2020-10-31 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 106.6266 |  | 741.8362 |  | 0.56659 |  | 0 | 414810
Suma | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 12778345
Mes priemer | [5 empty] | 114.8128 |  | 716.5222 |  | 0.47854
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [5 empty] | SO2 |  | CO |  | HF
[6 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[6 empty] | 94.735 |  | 682.856 |  | 0.352
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [5 empty] | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti | [5 empty] | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie