## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 10.2025
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40 |  |  |  |  | 7.86
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1477 | 0 |  | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490
N / % SPH F | [6 empty] | 13 / 0,9 | 1490 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 13 / 0,9 | 0 / 0,0 |  | 238 / 16,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
priemer mg/m3< EL | [6 empty] | 73.3204 |  |  | 0.0070928
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2454.6965 |  |  | 0.21046
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 31830.3947 |  |  | 31830.3947
priemer mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns | emisný faktor
2025-10-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.143 |  | F | 0.0088506 | 72.202 | 99.2743 | 5.1 | 57548.4226 | 42331.4793 | 0 | 0
2025-10-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5425 |  | F | 0.0011446 | 67.7816 | 99.3116 | 5.1 | 55448.6252 | 41326.4518 | 0 | 0
2025-10-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.097 |  | F | 0.00045708 | 64.6102 | 99.0631 | 5.1 | 55395.8222 | 41567.796 | 0 | 0
2025-10-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6352 |  | F | 0.0019525 | 63.0285 | 98.4579 | 5.1 | 56247.5765 | 42160.3384 | 0 | 0
2025-10-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1625 |  | F | 0 | 62.607 | 98.4164 | 5.1 | 53040.7512 | 39784.2861 | 0 | 0
2025-10-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41105 |  | F | 0 | 63.346 | 98.7175 | 5.1 | 55699.7932 | 41814.4866 | 0 | 0
2025-10-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F | 0.010842 | 65.5706 | 98.9903 | 5.1 | 62012.9194 | 46366.2392 | 0 | 0
2025-10-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F | 0.001891 | 65.7518 | 99.021 | 5.1 | 59209.6265 | 44270.1501 | 0 | 0
2025-10-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F | 0.0010577 | 65.3672 | 98.9843 | 5.1 | 58614.8228 | 43858.6513 | 0 | 0
2025-10-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F | 0.00049583 | 66.9397 | 99.3267 | 5.1 | 56871.6024 | 42526.2415 | 0 | 0
2025-10-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F | 0.010348 | 72.9978 | 99.5496 | 5.1 | 53203.0757 | 39150.7651 | 0 | 0
2025-10-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F | 0.0096415 | 71.9068 | 99.4276 | 5.1 | 48562.8426 | 35810.2635 | 0 | 0
2025-10-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34191 |  | F | 0.0054356 | 69.8099 | 99.2151 | 5.1 | 49216.42 | 36442.6875 | 0 | 0
2025-10-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97201 |  | F | 0.0059308 | 68.8718 | 99.1198 | 5.1 | 49399.2936 | 36635.7717 | 0 | 0
2025-10-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1239 |  | F | 0.0018183 | 67.1899 | 99.2402 | 5.1 | 48273.3458 | 36019.1202 | 0 | 0
2025-10-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.723 |  | F | 0.00246 | 70.6015 | 99.2287 | 5.1 | 53211.6367 | 39306.5613 | 0 | 0
2025-10-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3297 |  | F | 0.014138 | 69.2746 | 99.1039 | 5.1 | 57520.7395 | 42589.7949 | 0 | 0
2025-10-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0518 |  | F | 0.0041481 | 74.1101 | 99.1336 | 5.1 | 60882.196 | 44476.7273 | 0 | 0
2025-10-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1881 |  | F | 0.00087875 | 71.9776 | 99.158 | 5.1 | 58358.1565 | 42903.9906 | 0 | 0
2025-10-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9957 |  | F | 0.0010056 | 69.1208 | 98.6811 | 5.1 | 58924.52 | 43467.2963 | 0 | 0
2025-10-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2646 |  | F | 0 | 69.3924 | 98.314 | 5.1 | 59605.0384 | 43783.358 | 0 | 0
2025-10-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1356 |  | F | 0.0016413 | 71.3415 | 98.1984 | 5.1 | 62615.1576 | 45679.1866 | 0 | 0
2025-10-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1976 |  | F | 0.010538 | 72.5691 | 97.6873 | 5.1 | 59528.7402 | 43046.1074 | 0 | 0
2025-10-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6718 |  | F | 0.017456 | 71.2542 | 97.6749 | 5.1 | 59041.8778 | 42849.745 | 0 | 0
2025-10-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4329 |  | F | 0.0061885 | 71.8038 | 98.1311 | 5.1 | 63813.6306 | 46459.0091 | 0 | 0
2025-10-26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4638 |  | F | 0.018612 | 71.7978 | 97.9342 | 5.1 | 62672.4673 | 45531.8934 | 0 | 0
2025-10-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.9182 |  | F | 0 | 70.7013 | 97.8695 | 5.1 | 63663.7351 | 46371.91 | 0 | 0
2025-10-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4027 |  | F | 0.0023685 | 71.2012 | 98.2745 | 5.1 | 66594.6547 | 48637.032 | 0 | 0
2025-10-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.4541 |  | F | 0.020815 | 72.0472 | 98.6258 | 5.1 | 64624.6751 | 47249.3386 | 0 | 0
2025-10-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.1927 |  | F | 0.0092879 | 72.4145 | 98.48 | 5.1 | 63395.0677 | 46230.9921 | 0 | 0
2025-10-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.9342 |  | F | 0.049994 | 70.5475 | 98.9595 | 5.1 | 62057.3646 | 45721.6104 | 0 | 0
Suma | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 73.8318 | 0 |  | 0.0070773 | 69.2947 | 98.7603 | 5.1 | 57911.4386 | 42721.5897
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h |  |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 | 72.0254 | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL+ I
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie