## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 10.2022
[7 empty] | SO2 |  | CO |  | HF | [9 empty] | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | [9 empty] | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N / % SPH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 |  | CO |  | HF | [9 empty] | Prietok |  | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | [9 empty] | m3/h ns |  | emisný faktor
2022-10-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 20800
2022-10-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 17560
2022-10-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 20095
2022-10-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 16215
2022-10-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 24435
2022-10-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 20835
2022-10-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 19150
2022-10-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 19325
2022-10-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 19280
2022-10-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 17800
2022-10-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 19530
2022-10-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 25700
2022-10-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 18680
2022-10-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 16010
2022-10-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 21595
2022-10-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 22110
2022-10-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 20080
2022-10-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 20430
2022-10-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 20755
2022-10-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 16845
2022-10-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 19565
2022-10-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 18960
2022-10-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 16670
2022-10-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 20045
2022-10-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 18790
2022-10-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 16825
2022-10-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 20545
2022-10-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 23935
2022-10-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 13230
2022-10-30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 17830
2022-10-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N | 0 | 18880
Suma | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 602505
Mes priemer | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | SO2 |  | CO |  | HF | [9 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | [9 empty] | m3/h ns
[7 empty] | 9.6361 |  | 0 |  | 0.027831 |  | 79.8 |  | 98.9326 |  | 0 |  | 0 |  | 58887.9214
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie