## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 05.2024
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1473 | 0 |  | 1484 | 1487 | 1487 | 1487 | 1484 | 1484
N / % SPH F | [6 empty] | 15 / 1,0 | 1488 / 0,0 |  | 4 / 0,3 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 4 / 0,0 | 4 / 0,3
N / % SPH E | [6 empty] | 15 / 1,0 | 0 / 0,0 |  | 394 / 26,5 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 4 / 0,3
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 246.7124 |  |  | 0.45921
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 9711.1432 |  |  | 13.3674
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 39327.6093 |  |  | 39327.6093
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns | emisný faktor
2024-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.3756 |  | F | 0.44289 | 81.2072 | 99.038 | 5 | 70362.5754 | 50377.5499 | 0 | 0
2024-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4855 |  | F | 0.45703 | 81.2239 | 98.5748 | 5 | 71407.951 | 50880.5076 | 0 | 0
2024-05-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0483 |  | F | 0.48543 | 81.3619 | 98.5172 | 5 | 72868.2568 | 51870.0463 | 0 | 0
2024-05-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4668 |  | F | 0.44618 | 81.6727 | 98.7197 | 5 | 79610.3062 | 56738.7039 | 0 | 0
2024-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1863 |  | F | 0.44633 | 81.6892 | 98.7188 | 5 | 80461.3035 | 57341.5273 | 0 | 0
2024-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.0755 |  | F | 0.45302 | 81.8664 | 98.5047 | 5 | 77573.0796 | 55137.762 | 0 | 0
2024-05-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1294 |  | F | 0.51695 | 81.2958 | 98.5739 | 5 | 79739.5527 | 56807.2945 | 0 | 0
2024-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1148 |  | F | 0.46482 | 81.1251 | 99.0628 | 5 | 76129.8426 | 54531.2401 | 0 | 0
2024-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9866 |  | F | 0.48612 | 81.7413 | 99.2969 | 5 | 78752.5425 | 56443.1949 | 0 | 0
2024-05-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2028 |  | F | 0.45501 | 79.8102 | 97.2037 | 5 | 75311.1011 | 52823.6343 | 0 | 0
2024-05-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.138 |  | F | 0.4413 | 81.3687 | 99.1931 | 5 | 74743.5991 | 53572.3149 | 0 | 0
2024-05-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7547 |  | F | 0.45802 | 81.7105 | 99.1681 | 5 | 75444.3369 | 54012.3425 | 0 | 0
2024-05-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2712 |  | F | 0.4225 | 81.2771 | 99.1191 | 5 | 72232.0825 | 51746.347 | 0 | 0
2024-05-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7399 |  | F | 0.44094 | 80.9972 | 98.8656 | 5 | 69301.2883 | 49559.9119 | 0 | 0
2024-05-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.313 |  | F | 0.43626 | 81.22 | 98.913 | 5 | 66511.6626 | 47555.6236 | 0 | 0
2024-05-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.7015 |  | F | 0.44624 | 80.9705 | 98.9283 | 5 | 72335.8968 | 51762.8593 | 0 | 0
2024-05-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.009 |  | F | 0.5035 | 80.3648 | 98.6777 | 5 | 73872.8488 | 52819.8275 | 0 | 0
2024-05-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.7565 |  | F | 0.48617 | 81.3579 | 98.817 | 5 | 73071.3317 | 52176.4634 | 0 | 0
2024-05-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7196 |  | F | 0.49109 | 81.4333 | 98.7195 | 5 | 72528.7023 | 51728.3552 | 0 | 0
2024-05-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2799 |  | F | 0.48682 | 81.2763 | 98.7135 | 5 | 72481.5249 | 51711.078 | 0 | 0
2024-05-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.7773 |  | F | 0.465 | 76.551 | 98.6431 | 5 | 72533.9928 | 52391.0053 | 0 | 0
2024-05-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.1595 |  | F | 0.45936 | 69.3639 | 98.4771 | 5 | 66831.8201 | 49220.4327 | 0 | 0
2024-05-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.2442 |  | F | 0.45289 | 70.2931 | 98.8462 | 5 | 68597.4256 | 50570.9392 | 0 | 0
2024-05-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7099 |  | F | 0.46816 | 69.2537 | 99.1407 | 5 | 69459.5609 | 51519.6153 | 0 | 0
2024-05-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4451 |  | F | 0.4594 | 69.9748 | 99.2273 | 5 | 70320.6654 | 52097.0381 | 0 | 0
2024-05-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.4762 |  | F | 0.44465 | 71.2779 | 99.2835 | 5 | 75129.1138 | 55475.3751 | 0 | 0
2024-05-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.0781 |  | F | 0.42876 | 71.8118 | 98.5963 | 5 | 75273.3321 | 55346.3507 | 0 | 0
2024-05-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6242 |  | F | 0.43377 | 71.4839 | 98.8537 | 5 | 72975.4106 | 53621.6645 | 0 | 0
2024-05-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3006 |  | F | 0.44157 | 70.5933 | 98.6868 | 5 | 74756.856 | 54978.5595 | 0 | 0
2024-05-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4477 |  | F | 0.47297 | 69.4592 | 98.191 | 5 | 69772.5935 | 51226.9026 | 0 | 0
2024-05-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.6225 |  | F | 0.47817 | 70.3009 | 98.2309 | 5 | 74621.4935 | 54671.2962 | 0 | 0
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 249.1497 | 0 |  | 0.46037 | 77.5914 | 98.7581 | 5 | 73387.4855 | 52926.3149
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h |  |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie