## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 09.2023
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1430 | 0 |  | 1439 | 1440 | 1440 | 1440 | 1437 | 1437
N / % SPH F | [6 empty] | 10 / 0,7 | 1440 / 0,0 |  | 1 / 0,1 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 3 / 0,0 | 3 / 0,2
N / % SPH E | [6 empty] | 10 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 1229 / 85,3 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 3 / 0,2
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 174.2535 |  |  | 0.38849
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3112.7964 |  |  | 1.4731
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 18027.7865 |  |  | 18027.7865
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns | emisný faktor
2023-09-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7359 |  | F | 0.3914 | 68.4908 | 99.1304 | 5 | 35612.4997 | 26472.5488 | 0 | 0
2023-09-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5979 |  | F | 0.38984 | 68.9739 | 99.3098 | 5 | 32482.1993 | 24160.4167 | 0 | 0
2023-09-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1965 |  | F | 0.39014 | 65.9486 | 99.4265 | 5 | 34564.4363 | 25967.39 | 0 | 0
2023-09-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.545 |  | F | 0.39061 | 67.4027 | 99.6213 | 5 | 34851.8892 | 26130.8956 | 0 | 0
2023-09-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.983 |  | F | 0.38665 | 68.699 | 99.6564 | 5 | 35821.4213 | 26762.7177 | 0 | 0
2023-09-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1514 |  | F | 0.38644 | 67.8591 | 99.6268 | 5 | 35242.5532 | 26377.2731 | 0 | 0
2023-09-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7353 |  | F | 0.38757 | 69.9484 | 99.6956 | 5 | 36455.8145 | 27133.8862 | 0 | 0
2023-09-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.9799 |  | F | 0.38645 | 71.5913 | 99.6114 | 5 | 33825.3719 | 25049.3272 | 0 | 0
2023-09-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4838 |  | F | 0.38729 | 69.0256 | 99.4605 | 5 | 33051.4547 | 24620.0538 | 0 | 0
2023-09-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.239 |  | F | 0.38625 | 69.9081 | 99.4188 | 5 | 33533.5645 | 24895.2104 | 0 | 0
2023-09-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.6059 |  | F | 0.38636 | 70.8265 | 99.1894 | 5 | 30786.4419 | 22754.1084 | 0 | 0
2023-09-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.9586 |  | F | 0.38587 | 68.5969 | 99.0506 | 5 | 33243.7161 | 24705.641 | 0 | 0
2023-09-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3549 |  | F | 0.38658 | 71.0323 | 98.9961 | 5 | 33310.1648 | 24541.9814 | 0 | 0
2023-09-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2869 |  | F | 0.39023 | 72.0635 | 99.077 | 5 | 31109.9265 | 22875.8064 | 0 | 0
2023-09-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.6514 |  | F | 0.38769 | 71.4863 | 99.3203 | 5 | 36133.7004 | 26698.3725 | 0 | 0
2023-09-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.4108 |  | F | 0.39041 | 72.3632 | 99.3335 | 5 | 31196.2481 | 22970.7695 | 0 | 0
2023-09-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.171 |  | F | 0.39043 | 71.0782 | 99.2926 | 5 | 27728.1372 | 20492.3723 | 0 | 0
2023-09-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2565 |  | F | 0.38847 | 68.1631 | 99.0383 | 5 | 30070.9741 | 22356.2548 | 0 | 0
2023-09-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.5652 |  | F | 0.39201 | 71.7532 | 98.8158 | 5 | 30632.2255 | 22492.0177 | 0 | 0
2023-09-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.3505 |  | F | 0.38978 | 68.8936 | 99.0796 | 5 | 31690.5529 | 23505.7996 | 0 | 0
2023-09-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6396 |  | F | 0.38885 | 68.6002 | 98.7503 | 5 | 35573.9405 | 26354.2455 | 0 | 0
2023-09-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.058 |  | F | 0.39075 | 71.6735 | 98.5674 | 5 | 34216.385 | 25071.9598 | 0 | 0
2023-09-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.311 |  | F | 0.39295 | 73.3689 | 98.8434 | 5 | 33345.2543 | 24372.7585 | 0 | 0
2023-09-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3286 |  | F | 0.39177 | 68.0378 | 99.2748 | 5 | 36370.7484 | 27116.8956 | 0 | 0
2023-09-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.6515 |  | F | 0.38922 | 71.5883 | 99.6392 | 5 | 33918.9094 | 25124.3176 | 0 | 0
2023-09-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.3343 |  | F | 0.38769 | 72.5811 | 99.711 | 5 | 34182.4945 | 25260.4714 | 0 | 0
2023-09-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2303 |  | F | 0.38665 | 67.827 | 99.6085 | 5 | 36744.5487 | 27514.1841 | 0 | 0
2023-09-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2787 |  | F | 0.38793 | 70.8805 | 99.4803 | 5 | 34806.5312 | 25796.7226 | 0 | 0
2023-09-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4387 |  | F | 0.38767 | 72.1909 | 99.4858 | 5 | 34956.2379 | 25809.3639 | 0 | 0
2023-09-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1782 |  | F | 0.38858 | 69.3618 | 99.3987 | 5 | 35934.6388 | 26719.7406 | 0 | 0
Suma | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 175.1236 | 0 |  | 0.38875 | 70.0071 | 99.297 | 5 | 33713.0994 | 25003.4501
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h |  |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie