## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 4.2022
[7 empty] | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  | 1
I (%) | [6 empty] | 20 |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1429 | 1429 | 1440
N / % SPH F | [6 empty] | 11 / 0,8 | 11 / 0,8 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 11 / 0,8 | 11 / 0,8 | 0 / 0,0
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 68.2033 | 813.1179 | 0.18184
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 21756.8819 | 255081.5786 | 57.1764
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 627499.2441 | 627499.2441 | 627499.2441
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO | HF | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | emisný faktor
2022-04-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6399 | 761.1281 | 0.24272 | 0 | 281240
2022-04-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1671 | 811.7358 | 0.34349 | 0 | 282465
2022-04-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5573 | 871.7403 | 0.2768 | 0 | 280480
2022-04-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3074 | 900.6831 | 0.15402 | 0 | 294175
2022-04-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4898 | 844.7708 | 0.1844 | 0 | 287305
2022-04-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3903 | 813.5497 | 0.068159 | 0 | 269465
2022-04-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3596 | 756.9588 | 0.22054 | 0 | 269465
2022-04-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4057 | 796.9913 | 0.33756 | 0 | 288725
2022-04-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5726 | 732.5657 | 0.22774 | 0 | 273335
2022-04-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1495 | 728.8124 | 0.34021 | 0 | 276280
2022-04-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9118 | 842.6175 | 0.14195 | 0 | 280760
2022-04-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4015 | 879.8109 | 0.18397 | 0 | 287195
2022-04-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3088 | 850.7175 | 0.11467 | 0 | 286245
2022-04-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6268 | 828.1074 | 0.22671 | 0 | 293445
2022-04-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0383 | 783.4882 | 0.22745 | 0 | 274405
2022-04-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.402 | 747.9865 | 0.24331 | 0 | 292845
2022-04-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5925 | 813.8886 | 0.26284 | 0 | 275565
2022-04-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8191 | 847.6462 | 0.13129 | 0 | 285830
2022-04-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.86 | 807.2685 | 0.21625 | 0 | 278180
2022-04-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0332 | 849.7604 | 0.24367 | 0 | 285540
2022-04-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8262 | 855.6571 | 0.13129 | 0 | 283905
2022-04-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4628 | 819.076 | 0.027505 | 0 | 283525
2022-04-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6217 | 793.6119 | 0.041529 | 0 | 293135
2022-04-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0693 | 811.059 | 0.15233 | 0 | 280985
2022-04-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3602 | 819.1346 | 0.051548 | 0 | 277840
2022-04-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5455 | 903.9271 | 0.081161 | 0 | 285915
2022-04-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8547 | 841.0496 | 0.13815 | 0 | 285965
2022-04-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4863 | 806.363 | 0.18526 | 0 | 292335
2022-04-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7618 | 835.6109 | 0.077573 | 0 | 280080
2022-04-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3212 | 830.2488 | 0.181 | 0 | 283720
Suma | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8490350
Mes priemer | [6 empty] | 67.8781 | 819.5322 | 0.18184
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | SO2 | CO | HF
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h
[7 empty] | 111.8847 | 0 | 0.26916
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie