## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 3.2017
[6 empty] | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky | [5 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [5 empty] | 350 |  |  | 2
I (%) | [5 empty] | 20 |  |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [5 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [5 empty] | 100,0 |  |  | 100,0
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [5 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [5 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [5 empty] | 1481 | 0 |  | 1486
N / % SPH F | [5 empty] | 5/0,3 | 1486/0.0 |  | 0/0,0
N / % SPH E | [5 empty] | 5/0,3 | 0/0.0 |  | 0/0,0
N / % PDH F | [5 empty] | 0/0.0 | 31/ |  | 0/0.0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [5 empty] | 128.0819 |  |  | 0.30377
Množstvo ZL [kg]< EL | [5 empty] | 5376.7615 |  |  | 12.7084
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [5 empty] | 83961.4421 |  |  | 83961.4421
c-vážený priem. mg/m3> EL | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Bez | stav | Nabeh | zast. | ZmQ | SO2 | CO |  | HF | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | emisný faktor
2017-03-01 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 53.0143 |  | F | 0.26385 | 0 | 449930
2017-03-02 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 120.3851 |  | F | 0.30318 | 0 | 446555
2017-03-03 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 152.5712 |  | F | 0.30087 | 0 | 454290
2017-03-04 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 161.436 |  | F | 0.29197 | 0 | 442085
2017-03-05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 167.7392 |  | F | 0.36986 | 0 | 461450
2017-03-06 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 118.4306 |  | F | 0.38669 | 0 | 442585
2017-03-07 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 154.7341 |  | F | 0.40213 | 0 | 470795
2017-03-08 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 140.46 |  | F | 0.39069 | 0 | 476780
2017-03-09 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 131.3541 |  | F | 0.4261 | 0 | 436720
2017-03-10 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 132.0536 |  | F | 0.61428 | 0 | 457530
2017-03-11 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 75.6642 |  | F | 0.28859 | 0 | 437675
2017-03-12 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 112.3105 |  | F | 0.35016 | 0 | 454390
2017-03-13 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 92.0469 |  | F | 0.27069 | 0 | 471745
2017-03-14 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 139.0541 |  | F | 0.25671 | 0 | 448015
2017-03-15 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 99.5732 |  | F | 0.29962 | 0 | 455820
2017-03-16 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 127.6582 |  | F | 0.2651 | 0 | 480255
2017-03-17 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 197.235 |  | F | 0.26757 | 0 | 479155
2017-03-18 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 159.2376 |  | F | 0.2585 | 0 | 451730
2017-03-19 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 257.7347 |  | F | 0.29791 | 0 | 462460
2017-03-20 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 115.2589 |  | F | 0.24041 | 0 | 484420
2017-03-21 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 110.515 |  | F | 0.23437 | 0 | 465605
2017-03-22 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 125.9105 |  | F | 0.23999 | 0 | 490110
2017-03-23 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 117.143 |  | F | 0.24038 | 0 | 456965
2017-03-24 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 31.7667 |  | F | 0.25227 | 0 | 456460
2017-03-25 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 115.6305 |  | F | 0.27675 | 0 | 470575
2017-03-26 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 148.9076 |  | F | 0.26404 | 0 | 492795
2017-03-27 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 103.1617 |  | F | 0.28494 | 0 | 480440
2017-03-28 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 92.6293 |  | F | 0.25883 | 0 | 458450
2017-03-29 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 98.891 |  | F | 0.23117 | 0 | 463150
2017-03-30 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 178.944 |  | F | 0.29937 | 0 | 470270
2017-03-31 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 149.3034 |  | F | 0.28812 | 0 | 469815
Suma | 0 | 1486 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 14339020
Mes priemer | [5 empty] | 128.487 | 0 |  | 0.30377
Náhradné hodnoty pre rok 2017 | [5 empty] | SO2 | CO |  | HF
[6 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h
[6 empty] | 8.078 | 0 |  | 0.014
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [5 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [5 empty] | 3.4
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie