## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 8.2022
[7 empty] | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  | 1
I (%) | [6 empty] | 20 |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  | 99.8869
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 1
N platných SPH | [6 empty] | 1480 | 1480 | 884
N / % SPH F | [6 empty] | 8 / 0,5 | 8 / 0,5 | 604 / 40,6
N / % SPH E | [6 empty] | 8 / 0,5 | 8 / 0,5 | 604 / 40,6
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 13 / 41,9
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 62.8901 | 444.4761 | 0.45739
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 31197.9115 | 233318.0293 | 209.382
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 871869.1931 | 871869.1931 | 860058.5624
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 18.4429
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 11810.6307
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO | HF |  | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | emisný faktor
2022-08-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7714 | 627.8986 | 0.50765 |  | 0 | 276625
2022-08-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.47 | 657.0308 | 0.60899 |  | 0 | 277865
2022-08-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8609 | 634.1617 | 0.52479 |  | 0 | 275800
2022-08-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6764 | 695.2008 | 0.67267 |  | 0 | 282465
2022-08-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.265 | 669.187 | 0.49531 |  | 0 | 267385
2022-08-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1739 | 659.049 | 0.5219 |  | 0 | 276465
2022-08-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3581 | 669.3693 | 0.37665 |  | 0 | 275770
2022-08-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6042 | 665.6647 | 0.44289 |  | 0 | 269230
2022-08-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8513 | 664.6218 | 0.31159 |  | 0 | 279355
2022-08-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0094 | 625.147 | 0.58892 |  | 0 | 274290
2022-08-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4357 | 606.842 | 0.47042 |  | 0 | 289015
2022-08-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1794 | 596.4202 | 0.39685 |  | 0 | 276440
2022-08-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5008 | 594.1043 | 0.38711 |  | 0 | 269430
2022-08-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4545 | 601.7585 | 0.47527 |  | 0 | 264390
2022-08-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3085 | 643.9995 | 0.39555 |  | 0 | 266635
2022-08-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.569 | 690.0691 | 0.31491 |  | 0 | 266560
2022-08-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2813 | 694.7892 | 0.40779 |  | 0 | 279655
2022-08-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9556 | 741.608 | 0.33379 |  | 0 | 290030
2022-08-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5369 | 675.138 |  | F | 0 | 404065
2022-08-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6715 | 494.9689 |  | F | 0 | 397655
2022-08-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2822 | 345.2028 |  | F | 0 | 372870
2022-08-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.064 | 183.0801 |  | F | 0 | 389745
2022-08-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7353 | 79.9458 |  | F | 0 | 335240
2022-08-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2342 | 87.5834 |  | F | 0 | 318920
2022-08-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3429 | 85.8864 |  | F | 0 | 287400
2022-08-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0186 | 81.3249 |  | F | 0 | 154220
2022-08-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4391 | 73.0663 |  | F | 0 | 172625
2022-08-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8738 | 17.3833 |  | F | 0 | 145995
2022-08-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0.51013 |  | F | 0 | 164005
2022-08-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3851 | 5.9082 |  | F | 0 | 151025
2022-08-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1019 | 0.33489 |  | F | 0 | 80895
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 8332065
Mes priemer | [6 empty] | 62.6455 | 447.3308 | 0.45739
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | SO2 | CO | HF
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h
[7 empty] | 111.8847 | 0 | 0.26916
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie