## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 02.2023
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1338 | 0 |  | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343
N / % SPH F | [6 empty] | 5 / 0,4 | 1343 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 5 / 0,4 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 28 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 99.1062 |  |  | 0.39847
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1746.213 |  |  | 7.0461
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 17690.7727 |  |  | 17690.7727
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns | emisný faktor
2023-02-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5172 |  | F | 0.39939 | 68.2972 | 98.4368 | 5 | 36772.3762 | 27178.3298 | 0 | 0
2023-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6613 |  | F | 0.39582 | 68.355 | 98.4698 | 5 | 37325.2664 | 27563.842 | 0 | 0
2023-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8856 |  | F | 0.39127 | 64.4624 | 98.6892 | 5 | 35933.6316 | 26906.6359 | 0 | 0
2023-02-04 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8401 |  | F | 0.43783 | 62.9051 | 98.9025 | 5 | 36037.1149 | 27231.8478 | 0 | 0
2023-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3088 |  | F | 0.3988 | 62.67 | 99.7367 | 5 | 36780.6647 | 28004.4149 | 0 | 0
2023-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6259 |  | F | 0.41251 | 59.7266 | 99.9389 | 5 | 35432.4167 | 27260.8932 | 0 | 0
2023-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8972 |  | F | 0.39608 | 65.2346 | 100.0547 | 5 | 36233.7316 | 27452.9103 | 0 | 0
2023-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5424 |  | F | 0.38816 | 66.3523 | 100.3116 | 5 | 36398.7861 | 27552.8018 | 0 | 0
2023-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2321 |  | F | 0.42285 | 59.9142 | 100.1544 | 5 | 36411.9386 | 28047.8914 | 0 | 0
2023-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.454 |  | F | 0.42172 | 64.8091 | 99.9739 | 5 | 34719.0127 | 26311.1889 | 0 | 0
2023-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6814 |  | F | 0.43245 | 62.3214 | 99.6231 | 5 | 32425.8046 | 24673.349 | 0 | 0
2023-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0118 |  | F | 0.38655 | 62.3871 | 99.8834 | 5 | 34747.7488 | 26502.6433 | 0 | 0
2023-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1663 |  | F | 0.40259 | 67.5595 | 100.0112 | 5 | 35316.0522 | 26572.1822 | 0 | 0
2023-02-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6868 |  | F | 0.46798 | 67.4652 | 99.8865 | 5 | 35314.241 | 26544.4661 | 0 | 0
2023-02-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.51 |  | F | 0.39981 | 65.4403 | 99.7102 | 5 | 36661.1169 | 27663.0532 | 0 | 0
2023-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9695 |  | F | 0.38219 | 69.3678 | 99.3853 | 5 | 37333.2665 | 27741.99 | 0 | 0
2023-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1552 |  | F | 0.38286 | 72.465 | 99.047 | 5 | 36578.1372 | 26852.9186 | 0 | 0
2023-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9957 |  | F | 0.38472 | 68.7531 | 98.7133 | 5 | 36086.4481 | 26691.6527 | 0 | 0
2023-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8968 |  | F | 0.38341 | 70.1548 | 98.7185 | 5 | 36427.0924 | 26848.568 | 0 | 0
2023-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8126 |  | F | 0.38204 | 70.1837 | 98.9531 | 5 | 34667.8433 | 25607.9946 | 0 | 0
2023-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8653 |  | F | 0.38205 | 69.8334 | 98.6075 | 5 | 35978.9696 | 26504.0108 | 0 | 0
2023-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6945 |  | F | 0.38204 | 72.205 | 98.7268 | 5 | 35126.6117 | 25724.8415 | 0 | 0
2023-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.647 |  | F | 0.38204 | 69.368 | 98.7175 | 5 | 29906.5175 | 22082.058 | 0 | 0
2023-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8218 |  | F | 0.38264 | 65.3999 | 98.0824 | 5 | 33002.9451 | 24507.5095 | 0 | 0
2023-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7947 |  | F | 0.38509 | 68.2219 | 97.4849 | 5 | 32940.3775 | 24112.7069 | 0 | 0
2023-02-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5317 |  | F | 0.39907 | 69.365 | 98.1775 | 5 | 31834.965 | 23379.0607 | 0 | 0
2023-02-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5702 |  | F | 0.38678 | 65.9877 | 99.026 | 5 | 35317.1827 | 26425.3496 | 0 | 0
2023-02-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2381 |  | F | 0.38921 | 69.27 | 99.5363 | 5 | 34562.2855 | 25737.7468 | 0 | 0
Suma | 0.5 | 671.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 99.5362 | 0 |  | 0.3985 | 66.7313 | 99.1771 | 5 | 35224.0195 | 26345.8163
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h |  |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie