## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 03.2023
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF | [5 empty] | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | [5 empty] | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1479 | 0 |  | 1468 |  | 1485 | 1485 | 1485 | 1484 | 1484
N / % SPH F | [6 empty] | 6 / 0,4 | 1485 / 0,0 |  | 17 / 1,1 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,1
N / % SPH E | [6 empty] | 6 / 0,4 | 0 / 0,0 |  | 17 / 1,1 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 0,1
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 2 / 6,5 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 109.49 |  |  | 0.52384
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2132.3046 |  |  | 10.1013
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 19517.5826 |  |  | 19517.5826
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF | [5 empty] | Prietok | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | [5 empty] | m3/h ns | emisný faktor
2023-03-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6521 |  | F |  | F | 67.7206 | 99.3671 | 5 | 31538.5342 | 23560.5597 | 0 | 0
2023-03-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1 |  | F | 0.40545 |  | 67.4349 | 99.0862 | 5 | 34344.7807 | 25604.5818 | 0 | 0
2023-03-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.527 |  | F | 0.39083 |  | 69.5348 | 98.8521 | 5 | 34999.1233 | 25863.2654 | 0 | 0
2023-03-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0253 |  | F | 0.39155 |  | 69.709 | 98.6293 | 5 | 32915.0628 | 24251.626 | 0 | 0
2023-03-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6521 |  | F | 0.38288 |  | 66.4606 | 98.3747 | 5 | 34381.4492 | 25516.0854 | 0 | 0
2023-03-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.2235 |  | F | 0.384 |  | 66.9689 | 98.1009 | 5 | 36012.057 | 26629.9084 | 0 | 0
2023-03-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7974 |  | F | 0.38847 |  | 63.4008 | 97.8539 | 5 | 34898.1524 | 26001.3397 | 0 | 0
2023-03-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1609 |  | F | 0.41556 |  | 64.4787 | 97.7546 | 5 | 35457.3017 | 26300.7962 | 0 | 0
2023-03-09 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0205 |  | F | 0.42955 |  | 68.8075 | 97.6406 | 5 | 38135.2954 | 27903.3261 | 0 | 0
2023-03-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5479 |  | F | 0.445 |  | 71.1922 | 97.5424 | 5 | 36657.4964 | 26611.7293 | 0 | 0
2023-03-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2099 |  | F | 0.40213 |  | 63.1483 | 97.5734 | 5 | 37046.1917 | 27532.7055 | 0 | 0
2023-03-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.5775 |  | F | 0.46105 |  | 67.8058 | 98.625 | 5 | 33958.7707 | 25170.0915 | 0 | 0
2023-03-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4835 |  | F |  | F | 71.2011 | 98.6917 | 5 | 32696.5118 | 24002.9221 | 0 | 0
2023-03-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.369 |  | F | 0.47369 |  | 63.9369 | 97.9089 | 5 | 36081.0138 | 26858.8248 | 0 | 0
2023-03-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1005 |  | F | 0.61648 |  | 69.7039 | 98.3748 | 5 | 35970.0357 | 26441.8516 | 0 | 0
2023-03-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.9235 |  | F | 0.58118 |  | 71.3232 | 99.1387 | 5 | 34627.8471 | 25529.9489 | 0 | 0
2023-03-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7614 |  | F | 0.55378 |  | 62.6986 | 99.2699 | 5 | 32804.0391 | 24835.9023 | 0 | 0
2023-03-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1175 |  | F | 0.51153 |  | 69.1408 | 99.1079 | 5 | 33380.7143 | 24771.8377 | 0 | 0
2023-03-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1487 |  | F | 0.52777 |  | 67.5694 | 99.0132 | 5 | 33467.5527 | 24910.3154 | 0 | 0
2023-03-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2939 |  | F | 0.5757 |  | 63.3419 | 98.905 | 5 | 35722.9495 | 26908.3765 | 0 | 0
2023-03-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6091 |  | F | 0.68671 |  | 66.4359 | 98.8415 | 5 | 33675.9824 | 25119.4287 | 0 | 0
2023-03-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2994 |  | F | 0.58371 |  | 68.3546 | 98.7971 | 5 | 35165.064 | 26059.0531 | 0 | 0
2023-03-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.621 |  | F | 0.65156 |  | 65.5709 | 98.7282 | 5 | 36662.3534 | 27383.2147 | 0 | 0
2023-03-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3463 |  | F | 0.54353 |  | 69.4314 | 98.5295 | 5 | 37543.4488 | 27667.068 | 0 | 0
2023-03-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7626 |  | F | 0.67017 |  | 71.7903 | 98.3205 | 5 | 37724.694 | 27549.165 | 0 | 0
2023-03-26 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1217 |  | F | 0.68781 |  | 66.8587 | 98.1891 | 5 | 36785.7659 | 27214.164 | 0 | 0
2023-03-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9781 |  | F | 0.578 |  | 69.3313 | 97.8466 | 5 | 38856.6136 | 28437.5825 | 0 | 0
2023-03-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.087 |  | F | 0.73181 |  | 68.4883 | 98.8096 | 5 | 37485.9471 | 27774.676 | 0 | 0
2023-03-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6718 |  | F | 0.60391 |  | 62.6817 | 99.1796 | 5 | 37240.7633 | 28177.4876 | 0 | 0
2023-03-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4169 |  | F | 0.60391 |  | 68.6636 | 98.8979 | 5 | 37402.6378 | 27726.1805 | 0 | 0
2023-03-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3678 |  | F | 0.5574 |  | 72.2136 | 98.2367 | 5 | 35969.7743 | 26223.7299 | 0 | 0
Suma | 0.5 | 742.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 109.9992 | 0 |  | 0.52535 |  | 67.5935 | 98.5222 | 5 | 35471.2234 | 26275.4111
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h | [5 empty] | m3/h ns
[7 empty] | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 |  | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie