## rocny
Ročný protokol za |  |  | 2022
[7 empty] | SO2 |  | CO |  | HF | [9 empty] | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | [9 empty] | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  |  | 40
N SPH > 2 EL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
N PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Mesiace < 95% 1.2 EL
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  |  | splnené
% SPH < 1.2 EL + I | [6 empty] | 100 |  |  |  | 100
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
N / % SPH F | [6 empty] | 61/0,5 |  | 11529/100,0 |  | 22/0,2 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 11/0,1 |  | 11/0,1
N / % SPH E | [6 empty] | 62/0,5 |  | 0/0,0 |  | 22/0,2 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 11/0,1
N / % platných PDH | [6 empty] | 243/66,6 |  | 0/0,0 |  | 243/66,6 |  | 243/66,6 |  | 243/66,6 |  | 243/66,6 |  | 243/66,6 |  | 243/66,6
N / % PDH F | [6 empty] | 0/0,0 |  | 243/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 129.9873 |  |  |  | 0.4616
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 34781.9834 |  |  |  | 116.4189
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 251055.4245 |  |  |  | 251055.4245
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
mesiac | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 |  | CO |  | HF | [9 empty] | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | [9 empty] | m3/h ns
01.2022 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6335 |  | 0 |  | 0.42427 |  | 77.7207 |  | 99.1832 |  | 5 |  | 74296.6306 |  | 53783.8685
02.2022 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5194 |  | 0 |  | 0.41284 |  | 69.8433 |  | 98.9698 |  | 5 |  | 63247.9139 |  | 46712.7838
03.2022 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.0321 |  | 0 |  | 0.4709 |  | 77.6339 |  | 99.4649 |  | 5 |  | 66275.9945 |  | 48138.6912
04.2022 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1533 |  | 0 |  | 0.45577 |  | 77.833 |  | 98.7194 |  | 5 |  | 65026.9826 |  | 46852.5031
05.2022 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.5151 |  | 0 |  | 0.47964 |  | 79.5074 |  | 99.156 |  | 5 |  | 61242.0453 |  | 44098.5392
06.2022 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2789 |  | 0 |  | 0.52431 |  | 80.3996 |  | 99.0794 |  | 5 |  | 62863.9859 |  | 45128.4746
07.2022 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1849 |  | 0 |  | 0.51355 |  | 75.6886 |  | 99.0254 |  | 5 |  | 56475.1713 |  | 41009.3595
08.2022 | 686.5 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0084 |  | 0 |  | 0.73142 |  | 45.5847 |  | 98.8589 |  | 5 |  | 34447.8199 |  | 27370.5135
09.2022 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
10.2022 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
11.2022 | 501 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1148 |  | 0 |  | 0.38891 |  | 25.0612 |  | 98.8659 |  | 5 |  | 16058.4903 |  | 13653.2906
12.2022 | 343 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4281 |  | 0 |  | 0.38267 |  | 56.1909 |  | 98.9164 |  | 5 |  | 30676.7922 |  | 23594.7296
Suma | 2995.5 | 5764.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Priemer | [6 empty] | 129.2746 |  | 0 |  | 0.46285 |  | 72.9566 |  | 99.0641 |  | 5 |  | 59385.8698 |  | 43245.6011
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | SO2 |  | CO |  | HF | [9 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | [9 empty] | m3/h ns
[7 empty] | 9.6361 |  | 0 |  | 0.027831 |  | 79.8 |  | 98.9326 |  | 0 |  | 0 |  | 58887.9214
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie