## rocny
Ročný protokol za |  |  | 2024
[7 empty] | SO2 |  | CO |  | HF | [9 empty] | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | [9 empty] | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  |  | 1
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  |  | 40
N SPH > 2 EL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
N PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Mesiace < 95% 1.2 EL
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  |  | splnené
% SPH < 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
N / % SPH F | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
N / % platných PDH | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
N / % PDH F | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
mesiac | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 |  | CO |  | HF | [9 empty] | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | [9 empty] | m3/h ns
01.2024 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
02.2024 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
03.2024 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
04.2024 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
05.2024 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
06.2024
07.2024
08.2024
09.2024
10.2024
11.2024
12.2024
Suma | 3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Priemer | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | SO2 |  | CO |  | HF | [9 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | [9 empty] | m3/h ns
[7 empty] | 11.3085 |  | 61.7479 |  | 0.15239 |  | 42.0771 |  | 98.6407 |  | 0 |  | 0 |  | 178674.6972
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie